## S2
| Treatment Date | Batch No.* | Sump No. | Volume ( m3 ) | Meet MOI Spec. | Raw Waste Water Analysis (mg/L ) | [11 empty] | Treated Water Analysis ( mg/L ) | [11 empty] | Process Reagent
[6 empty] | pH[*] | Cyanide | Total Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | Sum metal | COD | SS | TDS | pH[*] | Cyanide | Total C | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | sum metal | COD | SS | TDS | Lime | NaOCl | H2SO4 | FeSO4 | Na2S2O5 | Polymer
[18 empty] | - | 0.2 | 0.25 | 2 | 5 | 1 | 0.2 | 5 |  |  |  |  | kgs | kgs | kgs | kgs | kgs | kgs
1 | 2 ม.ค. 63 | O200002 | 2 | 91 | Yes | 1.62 | 52.55 | 107.5 | 92.45 | 10.24 | 23.95 | 5.702 | 23.28 | 263.122 | 2195 | 136 | 10290 | 11.29 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.216 | <0.010 | <0.010 | 0.216 | 813 | 90 | 12660 | 1000 | 2806 | - | 2000 | - | 0.5
2 | 9 ม.ค. 63 | O200011 | 2 | 91 | Yes | 1.75 | 48.22 | 198.9 | 1102 | 14.88 | 231.4 | 2.781 | 1700 | 3249.961 | 4063 | 120 | 9280 | 11.51 | <0.010 | <0.010 | 0.131 | <0.010 | 0.31 | <0.010 | <0.010 | 0.441 | 1546 | 88 | 11030 | 1100 | 2928 | - | 2000 | - | 0.5
3 | 14 ม.ค. 63 | O200018 | 2 | 60.22 | Yes | 2.45 | 55.26 | 49.16 | 58.6 | 12.2 | 40.42 | 5.729 | 12.45 | 178.559 | 656 | 116 | 10650 | 11.03 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.097 | <0.010 | <0.010 | 0.097 | 555 | 76 | 12470 | 800 | 2440 | - | 1200 | - | 0.5
4 | 15 ม.ค. 63 | O200021 | 2 | 60.22 | Yes | 2.76 | 57 | 75.39 | 86.14 | 20.85 | 67.61 | 10.23 | 16.22 | 276.44 | 833 | 112 | 9330 | 11.09 | <0.010 | <0.010 | 0.021 | <0.010 | 0.092 | <0.010 | <0.010 | 0.113 | 392 | 70 | 12190 | 700 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
5 | 23/01/202 | O200030 | 2 | 91 | Yes | 1.47 | 46.32 | 130.4 | 98.73 | 16.95 | 78.14 | 10.07 | 13.86 | 348.15 | 1125 | 128 | 10970 | 11.28 | <0.010 | <0.010 | 0.114 | <0.010 | 0.258 | <0.010 | <0.010 | 0.372 | 318 | 78 | 13460 | 1000 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
6 | 24 ม.ค. 63 | O200034 | 2 | 60.22 | Yes | 1.17 | 30.25 | 132.9 | 89.77 | 21.69 | 65.07 | 12.33 | 14.76 | 336.52 | 2588 | 130 | 10020 | 11.09 | <0.010 | 0.042 | 0.318 | <0.010 | 0.276 | <0.010 | <0.010 | 0.636 | 719 | 92 | 13680 | 1700 | 976 | - | 800 | - | 0.5
7 | 28 ม.ค. 63 | O200037 | 2 | 91 | Yes | 2.09 | 56 | 39.8 | 42.17 | 10.04 | 25.69 | 3.992 | 21.83 | 143.522 | 515 | 124 | 9940 | 11.38 | <0.010 | <0.010 | 0.409 | <0.010 | 0.329 | <0.010 | 0.113 | 0.851 | 266 | 82 | 11870 | 1100 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
8 | 31 ม.ค. 43 | O200042 | 2 | 91 | Yes | 2.68 | 46.35 | 107.8 | 85.62 | 13.91 | 45.68 | 15.07 | 32.97 | 301.05 | 1326 | 108 | 11250 | 11.18 | <0.010 | <0.010 | 0.452 | <0.010 | 0.218 | <0.010 | <0.010 | 0.67 | 541 | 80 | 13780 | 1200 | 2440 | - | 1500 | - | 0.5
9 | 4 ก.พ. 63 | O200046 | 2 | 91 | Yes | 1.47 | 52.32 | 604.2 | 497.1 | 21.88 | 49.35 | 3.994 | 26.84 | 1203.364 | 1681 | 112 | 10370 | 11.03 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.176 | <0.001 | <0.001 | 0.176 |  | 76 | 13280 | 1700 | 2196 | - | 2000 | - | 0.5
10 | 7 ก.พ. 63 | O200050 | 2 | 91 | Yes | 1.94 | 56.22 | 106.8 | 94.37 | 21.8 | 29.36 | 8.2 | 45.19 | 305.72 | 2828 | 116 | 9920 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.178 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.178 | 920 | 78 | 11360 | 1300 | 2196 |  | 1400 | - | 0.5
11 | 12 ก.พ. 63 | O200057 | 2 | 70 | Yes | 1.65 | 52.11 | 40.1 | 35.42 | 10.16 | 25.91 | 2.883 | 21.3 | 135.773 | 2070 | 136 | 10450 | 10.73 | <0.010 | <0.001 | 0.36 | <0.001 | 0.415 | <0.001 | 0.194 | 0.969 | 468 | 86 | 12680 | 1000 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
12 | 15 ก.พ. 63 | O200065 | 2 | 94.5 | Yes | 1.76 | 55.55 | 130.9 | 69.72 | 10.63 | 45.78 | 3.042 | 12.64 | 272.712 | 542 | 114 | 10300 | 11.02 | <0.010 | 0.042 | 0.221 | <0.001 | 0.408 | <0.001 | <0.001 | 0.671 | 246 | 82 | 12950 | 1000 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
13 | 17 ก.พ. 63 | O200066 | 2 | 60.22 | Yes | 1.54 | 41.33 | 87.08 | 59.74 | 36.02 | 47.11 | 3.796 | 13.44 | 247.186 | 2178 | 118 | 10170 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.417 | <0.001 | <0.001 | 0.417 | 1016 | 80 | 13360 | 900 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
14 | 18 ก.พ. 63 | O200069 | 2 | 80.5 | Yes | 3.09 | <0.010 | 4.706 | 56.59 | 0.875 | 8.672 | 0.044 | 10.39 | 81.277 | 2483 | 118 | 11090 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.342 | <0.001 | <0.001 | 0.342 | 1306 | 78 | 14270 | 800 | 976 | - | 1000 | - | 0.5
15 | 22 ก.พ. 63 | O200076 | 2 | 60.22 | Yes | 2.03 | 45.21 | 139.4 | 49.1 | 27.06 | 53.32 | 0.338 | 690.9 | 960.118 | 4983 | 122 | 10480 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0 | 2524 | 90 | 13090 | 1000 | 1220 | - | 600 | - | 0.5
16 | 24 ก.พ. 63 | O200078 | 2 | 91 | Yes | 2.38 | 54.21 | 397.9 | 107.3 | 24.84 | 86.05 | 10.71 | 10.76 | 637.56 | 110 | 112 | 9460 | 11.17 | <0.010 | 0.069 | 0.182 | 0.022 | 0.276 | <0.001 | <0.001 | 0.549 | 92 | 74 | 12880 | 1000 | 1830 | - | 2500 | - | 0.5
17 | 25 ก.พ. 63 | O200080 | 2 | 60.22 | Yes | 2.8 | 54.22 | 207.3 | 68.94 | 10.16 | 39.27 | 4.218 | 41.76 | 371.648 | 1124 | 110 | 10660 | 11.36 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.096 | <0.001 | <0.001 | 0.096 | 647 | 72 | 13020 | 800 | 1952 | - | 1600 | - | 0.5
18 | 3 มี.ค. 63 | O200091 | 2 | 91 | Yes | 1.54 | 52.32 | 107.9 | 92.74 | 12.65 | 43.81 | 6.791 | 13.85 | 277.741 | 881 | 126 | 9030 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.197 | <0.001 | 0.165 | <0.001 | <0.001 | 0.362 | 372 | 90 | 11620 | 1600 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
19 | 9 มี.ค. 63 | O200097 | 2 | 60.22 | Yes | 1.68 | 56.32 | 139.6 | 95.03 | 16.14 | 48.02 | 10.77 | 32.19 | 341.75 | 1897 | 124 | 10250 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.256 | <0.001 | 0.12 | <0.001 | 0.294 | 0.67 | 924 | 86 | 12740 | 1100 | 1830 | - | 1500 | - | 0.5
20 | 16 มี.ค. 63 | O200108 | 2 | 60.22 | Yes | 1.62 | 44.36 | 209.8 | 162.7 | 19.48 | 35.65 | 3.291 | 67.93 | 498.851 | 1133 | 122 | 10220 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | 0.122 | <0.001 | 0.329 | <0.001 | <0.001 | 0.451 | 418 | 80 | 12560 | 1000 | 1220 | - | 1200 | - | 0.5
21 | 20 มี.ค. 63 | O200117 | 2 | 60.22 | Yes | 3.12 | 45.36 | 297.6 | 121.5 | 24.09 | 39.44 | 3.711 | 10.06 | 496.401 | 246 | 136 | 12060 | 11.17 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0 | 106 | 88 | 14030 | 800 | 1464 | - | 1500 | - | 0.5
22 | 24 มี.ค. 63 | O200124 | 2 | 60.22 | Yes | 3.55 | 48.77 | 70.29 | 63.15 | 10.2 | 33.72 | 4.067 | 35.83 | 217.257 | 1863 | 120 | 9900 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.157 | <0.001 | 0.278 | <0.001 | 0.144 | 0.579 | 852 | 82 | 11870 | 700 | 1708 | - | 1200 | - | 0.5
23 | 30 มี.ค. 63 | O200134 | 2 | 60.22 | Yes | 1.24 | 58 | 1270 | 139.6 | 27.83 | 70.51 | 10.06 | 13.14 | 1531.14 | 685 | 124 | 9440 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.108 | <0.001 | <0.001 | 0.108 | 246 | 88 | 12680 | 700 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
24 | 3 เม.ย. 63 | O200140 | 2 | 60.22 | Yes | 2.94 | 50.12 | 140.5 | 94.86 | 13.41 | 47.26 | 5.013 | 10.25 | 311.293 | 2889 | 120 | 9880 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.316 | <0.001 | 0.259 | <0.001 | <0.001 | 0.575 | 2180 | 84 | 11300 | 700 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
25 | 8 เม.ย. 63 | O200144 | 2 | 60.22 | Yes | 3.42 | 58.31 | 490.3 | 207.8 | 18.97 | 57.6 | 3.2 | 66.49 | 844.36 | 896 | 132 | 11080 | 11.15 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.129 | <0.001 | <0.001 | 0.129 | 552 | 88 | 13170 | 800 | 1952 | - | 1800 | - | 0.5
26 | 10 เม.ย. 63 | O200148 | 2 | 60.22 | Yes | 2.54 | 35.99 | 1020 | 136.7 | 32.65 | 47.33 | 3.465 | 19.21 | 1259.355 | 690 | 116 | 8690 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.521 | 0.118 | 0.299 | <0.001 | 0.025 | 0.963 | 889 | 80 | 13020 | 800 | 1464 | - | 1800 | - | 0.5
27 | 16 เม.ย. 63 | O200153 | 2 | 60.22 | Yes | 2.22 | 56.25 | 57.21 | 63.75 | 13.42 | 40.75 | 6.215 | 9.761 | 191.106 | 561 | 122 | 10250 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | 0.105 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | <0.001 | 0.3 | 242 | 80 | 12490 | 600 | 1465 | - | 600 | - | 0.5
28 | 21 เม.ย. 63 | O200158 | 2 | 60.22 | Yes | 2.92 | 36.21 | 672.7 | 109.4 | 12.77 | 49.08 | 0.912 | 10.09 | 854.952 | 714 | 116 | 10290 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.108 | <0.001 | 0.1 | <0.001 | 0.12 | 0.328 | 290 | 78 | 12260 | 900 | 1220 | - | 1600 | - | 0.5
29 | 23 เม.ย. 63 | O200162 | 2 | 60.22 | Yes | 2.76 | 35.25 | 92.71 | 85.02 | 19.14 | 30.61 | 3.715 | 10.78 | 241.975 | 608 | 122 | 8960 | 11.26 | <0.010 | <0.001 | 0.203 | <0.001 | 0.227 | <0.001 | 0.016 | 0.446 | 214 | 90 | 11020 | 600 | 1464 | - | 700 | - | 0.5
30 | 29 เม.ย. 63 | O200168 | 2 | 60.22 | Yes | 2.21 | 51.34 | 31.29 | 49.83 | 10.05 | 27.54 | 2.194 | 22.73 | 143.634 | 1368 | 128 | 9880 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.128 | <0.001 | <0.001 | 0.198 | 1.018 | 1.344 | 356 | 84 | 11720 | 1200 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
31 | 2 พ.ค. 63 | O200171 | 2 | 60.22 | Yes | 2.15 | 55.42 | 63.59 | 87.24 | 19.05 | 45.86 | 10.12 | 12.95 | 238.81 | 1435 | 124 | 10250 | 10.87 | <0.010 | <0.001 | 0.103 | 2.001 | 0.008 | 0.086 | 2.004 | 4.202 | 672 | 82 | 12640 | 1100 | 2196 | - | 1200 | - | 0.5
32 | 7 พ.ค. 63 | O200176 | 2 | 60.22 | Yes | 1.34 | 41.25 | 134.9 | 89.65 | 26.77 | 75.41 | 3.091 | 10.77 | 340.591 | 439 | 120 | 11290 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | 0.124 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.124 | 204 | 78 | 13050 | 800 | 1220 | - | 1200 | - | 0.5
33 | 11 พ.ค. 63 | O200183 | 2 | 60.22 | Yes | 3.41 | 43.66 | 130.9 | 87.13 | 19.22 | 65.17 | 6.098 | 10.25 | 318.768 | 509 | 108 | 8770 | 11.12 | <0.010 | <0.001 | 0.103 | <0.001 | 0.118 | <0.001 | <0.001 | 0.221 | 247 | 76 | 11500 | 700 | 1220 | - | 1500 | - | 0.5
34 | 15 พ.ค. 63 | O200189 | 2 | 60.22 | Yes | 2.15 | 30.22 | 29.06 | 18.33 | 7.921 | 21.35 | 2.018 | 27.4 | 106.079 | 1171 | 124 | 8450 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.397 | 0.042 | 0.25 | <0.001 | 0.226 | 0.915 | 377 | 88 | 11730 | 500 | 976 | - | 800 | - | 0.5
35 | 15 พ.ค. 63 | O200192 | 2 | 60.22 | Yes | 3.45 | 34.25 | 291.8 | 89.01 | 6.778 | 65.19 | 0.703 | 6.914 | 460.395 | 1068 | 114 | 11040 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.165 | <0.001 | <0.001 | 0.165 |  | 78 | 13720 | 700 | 1220 | - | 1000 | - | 0.5
36 | 21 พ.ค. 63 | O200198 | 2 | 60.22 | Yes | 1.73 | 58.33 | 31.79 | 67.28 | 9.667 | 21.85 | 2.011 | 24.3 | 156.898 | 1278 | 116 | 9570 | 11.3 | <0.010 | <0.001 | 0.249 | <0.001 | 0.255 | <0.001 | 0.181 | 0.685 | 292 | 78 | 12140 | 900 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
37 | 29 พ.ค. 63 | O200207 | 2 | 60.22 | Yes | 2.85 | 57.11 | 49.76 | 87.41 | 10.39 | 27.35 | 0.496 | 40.16 | 215.566 |  | 122 | 9930 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.343 | <0.001 | 0.271 | <0.001 | <0.001 | 0.614 | 1563 | 84 | 11850 | 900 | 1830 | - | 1500 | - | 0.5
38 | 2 มิ.ย. 63 | O200209 | 2 | 60.22 | Yes | 3.24 | 52.25 | 2980 | 80.42 | 9.111 | 26.78 | 0.301 | 50.77 | 3147.382 | 3679 | 120 | 10660 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | 0.262 | <0.001 | <0.001 | 0.457 |  | 84 | 12280 | 1600 | 1952 | - | 3200 | - | 0.5
39 | 2 มิ.ย. 63 | O200211 | 2 | 60.22 | Yes | 4.12 | <0.010 | 970.2 | 120.7 | 10.25 | 34.29 | 1.094 | 10.63 | 1147.164 |  | 108 | 9270 | 10.95 | <0.010 | 0.024 | 0.413 | <0.001 | 0.209 | <0.001 | <0.001 | 0.646 | 360 | 82 | 11080 | 1000 | - | - | 1200 | - | 0.5
40 | 5 มิ.ย. 63 | O200213 | 2 | 60.22 | Yes | 3.54 | 43.21 | 1208 | 406.9 | 25.6 | 37.26 | 4.993 | 60.54 | 1743.293 | 572 | 114 | 12000 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.07 | <0.001 | <0.001 | 0.07 | 242 | 78 | 14020 | 1300 | 1464 | - | 2800 | - | 0.5
41 | 6 มิ.ย. 63 | O200215 | 2 | 60.22 | Yes | 3.65 | 56.33 | 395.7 | 89.03 | 12.85 | 31.02 | 3.495 | 19.86 | 551.955 | 1677 | 122 | 11270 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.527 | <0.001 | 0.129 | <0.001 | <0.001 | 0.656 | 492 | 92 | 13480 | 800 | 1220 | - | 1800 | - | 0.5
42 | 8 มิ.ย. 63 | O200220 | 2 | 60.22 | Yes | 2.65 | 42.1 | 291.7 | 89.63 | 25.6 | 97.52 | 16.08 | 11.55 | 532.08 | 613 | 116 | 11420 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.276 | <0.001 | 0.107 | <0.001 | <0.001 | 0.383 | 216 | 84 | 13630 | 500 | 1220 | - | 1500 | - | 0.5
43 | 11 มิ.ย. 63 | O200227 | 2 | 60.22 | Yes | 7.15 | 47.33 | 497.5 | 130.1 | 20.06 | 89.76 | 5.848 | 10.02 | 753.288 | 648 | 132 | 10050 | 11.02 | <0.010 | <0.001 | 0.067 | <0.001 | 0.172 | <0.001 | <0.001 | 0.239 | 106 | 96 | 12860 | 600 | 1220 | - | 1500 | - | 0.5
44 | 15 มิ.ย. 63 | O200232 | 2 | 60.22 | Yes | 1.84 | 11.25 | 207.5 | 120 | 20.21 | 87.11 | 2.089 | 9.018 | 445.927 | 623 | 132 | 10250 | 11.4 | <0.010 | <0.001 | 0.317 | 0.02 | 0.205 | <0.001 | <0.001 | 0.542 | 208 | 90 | 12510 | 700 | 1464 | - | 1300 | - | 0.5
45 | 17 มิ.ย. 63 | O200238 | 2 | 60.22 | Yes | 7.05 | 43.33 | 39.72 | 52.04 | 11.29 | 30.25 | 1.086 | 5.042 | 139.428 | 409 | 134 | 9920 | 11.07 | <0.010 | <0.001 | 0.068 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.068 | 292 | 90 | 12060 | 740 | 854 | - | 700 | - | 0.5
46 | 23 มิ.ย. 63 | O200244 | 2 | 60.22 | Yes | 5.08 | 28.65 | 207.9 | 86.34 | 11.98 | 31.27 | 3.201 | 25.16 | 365.851 | 1026 | 110 | 11030 | 11 | <0.010 | <0.001 | 0.307 | <0.001 | 0.175 | <0.001 | <0.001 | 0.482 | 426 | 82 | 13890 | 700 | 1220 | - | 1600 | - | 0.5
47 | 27 มิ.ย. 63 | O200250 | 2 | 60.22 | Yes | 2.68 | 34.15 | 256.2 | 124.2 | 47.56 | 23.36 | 4.856 | 54.69 | 510.866 | 2848 | 124 | 10220 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.131 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | <0.001 | 0.326 | 558 | 90 | 12660 | 800 | 2196 | - | 600 | - | 0.5
48 | 29 มิ.ย. 63 | O200254 | 2 | 60.22 | Yes | 1.87 | 40.21 | 112.8 | 85.04 | 22.75 | 67.02 | 6.718 | 12.24 | 306.568 | 6340 | 134 | 10310 | 11.03 | <0.010 | <0.001 | 0.421 | <0.001 | 0.087 | <0.001 | <0.001 | 0.508 | 648 | 90 | 12580 | 900 | 1830 | - | 1500 | - | 0.5
49 | 2 ก.ค. 63 | O200259 | 2 | 60.22 | Yes | 2.73 | 47.25 | 57.3 | 42.96 | 17.85 | 29.74 | 4.92 | 22.31 | 175.08 | 824 | 112 | 9840 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.088 | <0.001 | 0.103 | <0.001 | <0.001 | 0.191 | 211 | 78 | 11080 | 500 | 1464 | - | 600 | - | 0.5
50 | 10 ก.ค. 63 | O200266 | 2 | 60.22 | Yes | 3.01 | 47.01 | 130.7 | 92.54 | 20.03 | 67.94 | 12.75 | 20.29 | 344.25 | 793 | 118 | 9920 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | 0.097 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.097 | 73 | 84 | 11740 | 800 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
51 | 14 ก.ค. 63 | O200269 | 2 | 60.22 | Yes | 3.68 | 45.1 | 40.21 | 39.57 | 12.19 | 59.84 | 10.64 | 23.42 | 185.87 | 644 | 124 | 9290 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.089 | <0.001 | 0.073 | <0.001 | 0.018 | 0.18 | 127 | 80 | 11370 | 700 | 1220 | - | 1000 | - | 0.5
52 | 21 ก.ค. 63 | O200277 | 2 | 60.22 | Yes | 1.88 | 15.25 | 268.1 | 47.38 | 18.95 | 29.88 | 3.92 | 27.33 | 395.56 | 375 | 122 | 9760 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | 0.215 | <0.001 | 0.221 | <0.001 | 0.1 | 0.536 | 118 | 84 | 12410 | 900 | 732 | - | 1200 | - | 0.5
53 | 29 ก.ค. 63 | O200284 | 2 | 60.22 | Yes | 2.65 | 45.1 | 270.1 | 89.07 | 25.24 | 78.15 | 5.908 | 20.77 | 489.238 | 1083 | 112 | 10060 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.063 | <0.001 | 0.258 | <0.001 | 0.12 | 0.441 | 365 | 80 | 12500 | 800 | 1464 | - | 1800 | - | 0.5
558.3661

## S3
| Treatment Date | Batch No.* | Sump No. | Volume ( m3 ) | Meet MOI Spec. | Raw Waste Water Analysis (mg/L ) | [11 empty] | Treated Water Analysis ( mg/L ) | [10 empty] | Process Reagent
[6 empty] | pH[*] | Cyanide | Total Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn |  | COD | SS | TDS | pH[*] | Cyanide | Total C | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | COD | SS | TDS | Lime | NaOCl | H2SO4 | FeSO4 | Na2S2O5 | Polymer
[18 empty] | - | 0.2 | 0.25 | 2 | 5 | 1 | 0.2 | 5 |  |  |  | kgs | kgs | kgs | kgs | kgs | kgs
1 | 2 ม.ค. 63 | E200003 | 3 | 60.22 | Yes | 10.06 | 45.01 | 29.1 | 45.37 | 12.01 | 28.49 | 10.03 | 33.25 | 158.25 | 1352 | 114 | 11080 | 11.07 | <0.010 | 0.024 | 0.231 | <0.010 | 0.318 | <0.010 | 0.056 | 716 | 80 | 13150 | 500 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
2 | 3 ม.ค. 63 | E200005 | 3 | 91 | Yes | 9.73 | 45.26 | 31.27 | 86.21 | 14.76 | 33.98 | 4.993 | 34.1 | 205.313 | 921 | 122 | 10420 | 11.4 | <0.010 | <0.010 | 0.127 | <0.010 | 0.223 | <0.010 | 0.105 | 309 | 84 | 13960 | 1000 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
3 | 6 ม.ค. 63 | E200007 | 3 | 91 | Yes | 10.18 | 50.25 | 69.74 | 80.7 | 12.84 | 39.05 | 3.711 | 25.08 | 231.121 | 2479 | 116 | 8640 | 11.05 | <0.010 | <0.010 | 0.409 | <0.010 | 0.726 | <0.010 | <0.010 | 1302 | 82 | 10910 | 900 | 2928 | - | 2000 | - | 0.5
4 | 8 ม.ค. 63 | E200010 | 3 | 91 | Yes | 6.78 | 42.87 | 29.22 | 24.84 | 0.89 | 11.34 | <0.010 | 280.8 | 347.09 | 2501 | 128 | 11750 | 11.08 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.025 | <0.010 | <0.010 | 1158 | 92 | 14010 | 1100 | 2928 | - | 2000 | - | 0.5
5 | 9 ม.ค. 63 | E200012 | 3 | 60.22 | Yes | 9.29 | 52.33 | 69.74 | 75.06 | 12.86 | 45.17 | 3.415 | 20.03 | 226.275 | 448 | 116 | 8650 | 11.72 | <0.010 | <0.010 | 0.419 | <0.010 | 0.312 | <0.010 | <0.010 | 104 | 78 | 12190 | 500 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
6 | 11 ม.ค. 63 | E200015 | 3 | 91 | Yes | 11.06 | 46.33 | 29.65 | 38.42 | 12.79 | 31.06 | 2.998 | 25.3 | 140.218 | 2895 | 120 | 10180 | 11.29 | <0.010 | 0.019 | 0.406 | <0.010 | 0.203 | <0.010 | 0.177 | 1026 | 82 | 12470 | 700 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
7 | 13 ม.ค. 63 | E200017 | 3 | 91 | Yes | 10.37 | 46.65 | 62.97 | 55.03 | 11.28 | 36.05 | 10.33 | 47.62 | 223.28 | 1633 | 128 | 10780 | 11.26 | <0.010 | <0.010 | 0.314 | <0.010 | 0.335 | <0.010 | 0.046 | 422 | 80 | 12950 | 1200 | 2928 | - | 2000 | - | 0.5
8 | 14 ม.ค. 63 | E200019 | 3 | 91 | Yes | 10.3 | 56.11 | 42.05 | 60.91 | 20.22 | 45.82 | 3.429 | 15.98 | 188.409 | 338 | 124 | 9800 | 11.29 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.265 | <0.010 | <0.010 | 104 | 82 | 11090 | 900 | 2928 | - | 2000 | - | 0.5
9 | 15 ม.ค. 63 | E200022 | 3 | 60.22 | Yes | 9.75 | 41.25 | 76.08 | 32.44 | 6.785 | 29.51 | 3.293 | 13.82 | 161.928 | 615 | 126 | 10450 | 11.4 | <0.010 | <0.010 | 0.152 | <0.010 | 0.308 | <0.010 | <0.010 | 114 | 86 | 13140 | 400 | 1830 | - | 1900 | - | 0.5
10 | 16 ม.ค. 63 | E200023 | 3 | 91 | Yes | 9.67 | 43.56 | 80.02 | 67.24 | 14.86 | 38.79 | 1.084 | 29.65 | 231.644 | 1196 | 120 | 9770 | 11.21 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.206 | <0.010 | 0.037 | 108 | 82 | 12380 | 900 | 2860 | - | 2000 | - | 0.5
11 | 22 ม.ค. 63 | E200025 | 3 | 91 | Yes | 10.02 | 51.23 | 26.98 | 41.33 | 3.926 | 29.35 | 0.776 | 18.44 | 120.802 | 737 | 118 | 10210 | 11.31 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.184 | <0.010 | <0.010 | 405 | 76 | 13070 | 600 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
12 | 21 ม.ค. 63 | E200026 | 3 | 60.22 | Yes | 8.26 | 48.99 | 65.64 | 50.72 | 12.28 | 39.77 | 5.076 | 16.26 | 189.746 | 1186 | 124 | 9250 | 11.2 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.185 | <0.010 | <0.010 | 1683 | 82 | 11980 | 600 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
13 | 22 ม.ค. 63 | E200027 | 3 | 60.22 | Yes | 7.94 | 45.36 | 0.076 | 0.534 | 0.899 | 6.462 | <0.010 | 0.067 | 8.038 | 664 | 132 | 9030 | 11.13 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.256 | <0.010 | <0.010 | 1093 | 90 | 12420 | 400 | 1830 | - | 1000 | - | 0.5
14 | 22 ม.ค. 63 | E200028 | 3 | 60.22 | Yes | 7.78 | 54.23 | 1.285 | 0.838 | 0.215 | 14.84 | 0.011 | 0.042 | 17.231 | 1962 | 116 | 9030 | 11.21 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.319 | <0.010 | <0.010 | 654 | 76 | 12650 | 600 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
15 | 23 ม.ค. 63 | E200031 | 3 | 60.22 | Yes | 11.41 | 52.25 | 41.08 | 50.37 | 10.69 | 27.41 | 3.29 | 22.86 | 155.7 | 2795 | 122 | 9030 | 11.08 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.269 | <0.010 | <0.010 | 1275 | 84 | 11070 | 400 | 1952 | - | 1400 | - | 0.5
16 | 23 ม.ค. 63 | E200033 | 3 | 91 | Yes | 11.25 | 52.36 | 92.8 | 67.14 | 20.29 | 43.45 | 6.722 | 19.87 | 250.272 | 3247 | 126 | 9370 | 11.4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.113 | 0.209 | <0.010 | 0.012 | 2468 | 86 | 12750 | 800 | 2928 | - | 2000 | - | 0.5
17 | 27 ม.ค. 63 | E200036 | 3 | 91 | Yes | 9.19 | 56.21 | 21.87 | 40.66 | 11.3 | 20.54 | 3.379 | 25.42 | 123.169 | 956 | 116 | 11400 | 11.06 | <0.010 | <0.010 | 0.065 | <0.010 | 0.275 | <0.010 | 0.012 | 594 | 76 | 13750 | 600 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
18 | 28 ม.ค. 63 | E200038 | 3 | 60.22 | Yes | 9.56 | 53.22 | 50.42 | 38.97 | 11.35 | 29.88 | 2.96 | 18.86 | 152.44 | 1801 | 130 | 10560 | 11.26 | <0.010 | <0.010 | 0.255 | <0.010 | 0.182 | <0.010 | <0.010 |  | 84 | 13020 | 500 | 1830 | - | 1300 | - | 0.5
19 | 29 ม.ค. 63 | E200039 | 3 | 91 | Yes | 10.86 | 54.65 | 42.95 | 38.67 | 10.02 | 25.88 | 1.294 | 26.39 | 145.204 | 1363 | 118 | 10240 | 11.25 | <0.010 | <0.010 | 0.319 | <0.010 | 0.266 | <0.010 | <0.010 | 988 | 80 | 12490 | 800 | 2196 | - | 1600 | - | 0.5
20 | 30 ม.ค. 63 | E200041 | 3 | 91 | Yes | 10.62 | 42.55 | 39.27 | 46.8 | 7.194 | 21.56 | 3.209 | 19.38 | 137.413 | 2794 | 110 | 8670 | 11.26 | <0.010 | 0.021 | 0.225 | <0.010 | 0.218 | <0.010 | <0.010 | 1460 | 82 | 10190 | 500 | 2196 | - | 1600 | - | 0.5
21 | 3 ก.พ. 63 | E200044 | 3 | 91 | Yes | 9.6 | 49.02 | 49.83 | 67.22 | 5.902 | 29.86 | 0.994 | 18.65 | 172.456 | 1032 | 112 | 8025 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | <0.001 |  | 84 | 11020 | 700 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
22 | 3 ก.พ. 63 | E200045 | 3 | 60.22 | Yes | 9.77 | 45.69 | 79.03 | 55.94 | 12.81 | 45.16 | 3.082 | 25.76 | 221.782 | 1999 | 126 | 9760 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | <0.001 | 446 | 90 | 12830 | 500 | 1464 | - | 1200 | - | 0.5
23 | 5 ก.พ. 63 | E200048 | 3 | 91 | Yes | 9.19 | 58.33 | 271 | 95.62 | 18.14 | 67.26 | 4.709 | 30.01 | 486.739 | 621 | 116 | 11010 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.122 | <0.001 | 0.176 | <0.001 | <0.001 | 375 | 90 | 14750 | 800 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
24 | 6 ก.พ. 63 | E200049 | 3 | 87.5 | Yes | 10.26 | 46.25 | 40.56 | 65.18 | 20.1 | 38.91 | 2.012 | 20.99 | 187.752 |  | 120 | 10280 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.18 | <0.001 | <0.001 | 606 | 82 | 12400 | 800 | 2196 | - | 1300 | - | 0.5
25 | 7 ก.พ. 63 | E200051 | 3 | 60.22 | Yes | 7.79 | 56.22 | 130.7 | 87.63 | 13.05 | 62.75 | 5.916 | 13.86 | 313.906 | 807 | 132 | 12030 | 11.16 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 424 | 88 | 14180 | 400 | 1220 | - | 1000 | - | 0.5
26 | 11 ก.พ. 63 | E200053 | 3 | 60.22 | Yes | 10.65 | 56.24 | 62.18 | 49.35 | 10.22 | 28.75 | 3.402 | 30.11 | 184.012 | 5070 | 112 | 11090 | 11.4 | <0.010 | <0.001 | 0.398 | <0.001 | 0.307 | <0.001 | 0.291 | 2258 | 80 | 13570 | 400 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
27 | 12 ก.พ. 63 | E200055 | 3 | 60.22 | Yes | 10.17 | 56.22 | 90.65 | 84.77 | 12.82 | 62.03 | 3.711 | 20.59 | 274.571 | 2112 | 128 | 10420 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.106 | <0.001 | 0.286 | <0.001 | 0.244 | 784 | 84 | 12990 | 600 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
28 | 13 ก.พ. 63 | E200059 | 3 | 91 | Yes | 10.21 | 56.21 | 30.22 | 20.18 | 6.88 | 18.17 | 4.068 | 13.09 | 92.608 | 3035 | 130 | 11080 | 11.35 | <0.010 | 0.062 | 0.371 | <0.001 | 0.198 | <0.001 | <0.001 | 1865 | 80 | 13660 | 500 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
29 | 13 ก.พ. 63 | E200060 | 3 | 60.22 | Yes | 9.4 | 54.14 | 18.9 | 37.42 | 6.339 | 21.08 | 2.169 | 18.43 | 104.338 | 2653 | 112 | 10210 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | <0.001 | 544 | 76 | 12720 | 400 | 1220 | - | 1000 | - | 0.5
30 | 14 ก.พ. 63 | E200063 | 3 | 60.22 | Yes | 9.96 | 48.54 | 25.69 | 38.75 | 11.08 | 29.31 | 3.497 | 20.55 | 128.877 | 1437 | 108 | 11710 | 11.28 | <0.010 | 0.021 | 0.283 | <0.001 | 0.216 | <0.001 | 0.142 | 995 | 76 | 13950 | 500 | 1220 | - | 1000 | - | 0.5
31 | 18 ก.พ. 63 | E200070 | 3 | 60.22 | Yes | 2.63 | 55.32 | 27.79 | 70.74 | 1.323 | 10.81 | 0.29 | 35.81 | 146.763 | 5158 | 124 | 9270 | 11.49 | <0.010 | <0.001 | 0.018 | <0.001 | 0.169 | 0.171 | <0.001 | 3823 | 90 | 11830 | 900 | 2806 | - | 1800 | - | 0.5
32 | 19 ก.พ. 63 | E200072 | 3 | 91 | Yes | 2.81 | 53.41 | 18.48 | 82.36 | 0.366 | 147.8 | 0.169 | 6.209 | 255.384 | 3350 | 112 | 10500 | 11.3 | <0.010 | 0.02 | 0.337 | <0.001 | 0.214 | <0.001 | <0.001 | 1166 | 78 | 13020 | 1000 | 3660 | - | 2500 | - | 0.5
33 | 21 ก.พ. 63 | E200074 | 3 | 91 | Yes | 5.7 | 54.21 | 2.852 | 30.58 | 13.58 | 88.86 | <0.001 | 106.3 | 242.172 | 4248 | 124 | 9660 | 11.04 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.398 | <0.001 | <0.001 | 610 | 80 | 11830 | 600 | 2684 | - | 900 | - | 0.5
34 | 22 ก.พ. 63 | E200077 | 3 | 60.22 | Yes | 9.29 | 46.99 | 62.78 | 54.19 | 10.24 | 50.03 | 5.891 | 18.65 | 201.781 | 3110 | 128 | 10160 | 11.2 | <0.010 | 0.047 | 0.511 | <0.001 | 0.42 | <0.001 | 0.118 | 1757 | 88 | 12270 | 800 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
35 | 25 ก.พ. 63 | E200079 | 3 | 60.22 | Yes | 8.97 | 41.21 | 40.26 | 63.18 | 14.96 | 29.33 | 4.98 | 33.94 | 186.65 | 281 | 132 | 9270 | 10.66 | <0.010 | 0.031 | 0.411 | <0.001 | 0.2 | <0.001 | 0.117 | 104 | 92 | 11540 | 600 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
36 | 26 ก.พ. 63 | E200082 | 3 | 91 | Yes | 9.08 | 45.21 | 62.19 | 49.83 | 10.26 | 25.8 | 0.287 | 25.75 | 174.117 | 318 | 108 | 9660 | 11.22 | <0.010 | 0.052 | 0.331 | <0.001 | 0.406 | <0.001 | 0.183 | 127 | 72 | 11980 | 500 | 1220 | - | 1400 | - | 0.5
37 | 27 ก.พ. 63 | E200083 | 3 | 60.22 | Yes | 10.38 | 55.32 | 63.08 | 45.22 | 10.67 | 49.38 | 4.022 | 25.76 | 198.132 | 3368 | 124 | 12030 | 11.4 | <0.010 | 0.094 | 0.483 | <0.001 | 0.54 | <0.001 | 0.182 | 751 | 88 | 13960 | 500 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
38 | 27 ก.พ. 63 | E200084 | 3 | 87.5 | Yes | 9.81 | 48.22 | 39.45 | 48.32 | 11.67 | 27.5 | 3.296 | 21.89 | 152.126 | 2357 | 116 | 10320 | 11.55 | <0.010 | 0.086 | 0.221 | <0.001 | 0.386 | <0.001 | 0.15 | 624 | 76 | 12570 | 700 | 1830 | - | 1500 | - | 0.5
39 | 28 ก.พ. 63 | E200085 | 3 | 60.22 | Yes | 10.33 | 44.87 | 67.95 | 81.01 | 25.29 | 39.56 | 6.719 | 20.77 | 241.299 | 4592 | 118 | 9630 | 11.24 | <0.010 | 0.028 | 0.663 | 0.142 | 0.465 | <0.001 | 0.391 | 1323 | 90 | 12080 | 460 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
40 | 2 มี.ค. 63 | E200087 | 3 | 91 | Yes | 7.61 | 45.65 | 25.86 | 47.31 | 4.963 | 28.2 | 0.228 | 21.17 | 127.731 | 605 | 122 | 11240 | 10.87 | <0.010 | <0.001 | 0.418 | <0.001 | 0.286 | <0.001 | 0.114 | 580 | 80 | 13780 | 1000 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
41 | 2 มี.ค. 63 | E200088 | 3 | 60.22 | Yes | 8.14 | 50.24 | 167.9 | 80.12 | 29.84 | 67.22 | 10.61 | 32.98 | 388.67 | 1346 | 132 | 8790 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.074 | <0.001 | 0.163 | <0.001 | <0.001 | 707 | 96 | 11720 | 500 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
42 | 4 มี.ค. 63 | E200092 | 3 | 91 | Yes | 10.29 | 45.36 | 70.05 | 53.91 | 29.08 | 67.99 | 4.21 | 32.47 | 257.71 | 5876 | 116 | 9780 | 11.17 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.279 | <0.001 | <0.001 |  | 72 | 12050 | 600 | 2684 | - | 1800 | - | 0.5
43 | 5 มี.ค. 63 | E200093 | 3 | 91 | Yes | 10.41 | 40.33 | 70.05 | 61.29 | 10.64 | 45.86 | 4.075 | 19.22 | 211.135 | 1376 | 112 | 10390 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.097 | <0.001 | 0.077 | <0.001 | <0.001 | 665 | 80 | 13420 | 600 | 2440 | - | 1600 | - | 0.5
44 | 6 มี.ค. 63 | E200094 | 3 | 91 | Yes | 10.4 | 59.32 | 69.02 | 50.11 | 10.49 | 46.58 | 4.081 | 10.22 | 190.501 | 2940 | 122 | 9600 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.16 | <0.001 | <0.001 | 924 | 84 | 11940 | 400 | 1220 | - | 500 | - | 0.5
45 | 9 มี.ค. 63 | E200096 | 3 | 91 | Yes | 10.14 | 53.32 | 40.77 | 90.21 | 15.92 | 54.64 | 13.9 | 30.08 | 245.52 | 482 | 128 | 11060 | 11.2 | <0.010 | 0.032 | 0.367 | <0.001 | 0.155 | <0.001 | 0.119 | 416 | 80 | 13180 | 800 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
46 | 10 มี.ค. 63 | E200099 | 3 | 91 | Yes | 11.06 | 41.33 | 21.89 | 63.28 | 4.99 | 23.45 | 3.229 | 18.44 | 135.279 | 1051 | 130 | 12060 | 11.06 | <0.010 | 0.012 | 0.339 | <0.001 | 0.426 | <0.001 | 0.116 | 375 | 84 | 13980 | 600 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
47 | 11 มี.ค. 63 | E200100 | 3 | 91 | Yes | 11.07 | 52.33 | 89.76 | 74.45 | 17.34 | 29.7 | 4.079 | 30.12 | 245.449 | 380 | 136 | 10640 | 11.43 | <0.010 | <0.001 | 0.203 | <0.001 | 0.36 | <0.001 | 0.518 | 252 | 78 | 12890 | 600 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
48 | 12 มี.ค. 63 | E200102 | 3 | 84 | Yes | 8.63 | 45.87 | 30.25 | 65.19 | 10.62 | 29.18 | 3.492 | 33.47 | 172.202 | 901 | 108 | 10320 | 11.04 | <0.010 | 0.032 | 0.357 | <0.001 | 0.288 | <0.001 | 0.089 | 242 | 72 | 13180 | 500 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
49 | 13 มี.ค. 63 | E200106 | 3 | 80.5 | Yes | 2.61 | 3.205 | 1.752 | 1.348 | 0.348 | 15.7 | 0.048 | 5.187 | 24.383 |  | 126 | 9760 | 12.14 | <0.010 | 0.002 | <0.001 | 0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2178 | 84 | 13090 | 720 | 1952 | - | 500 | - | 0.5
50 | 16 มี.ค. 63 | E200107 | 3 | 60.22 | Yes | 12.12 | 59.21 | 209.4 | 177.5 | 19.26 | 35.82 | 3.46 | 49.77 | 495.21 | 4794 | 130 | 10750 | 11.19 | <0.010 | <0.001 | 0.297 | <0.001 | 0.634 | <0.001 | 0.962 | 2824 | 88 | 13680 | 400 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
51 | 17 มี.ค. 63 | E200111 | 3 | 91 | Yes | 10.85 | 59.34 | 104.2 | 86.35 | 12.6 | 35.77 | 1.098 | 25.49 | 265.508 | 2375 | 124 | 10330 | 10.8 | <0.010 | <0.001 | 0.034 | <0.001 | 0.189 | <0.001 | <0.001 | 1129 | 90 | 13410 | 400 | 1830 | - | 1600 | - | 0.5
52 | 17 มี.ค. 63 | E200112 | 3 | 60.22 | Yes | 8.25 | 41.25 | 82.74 | 69.65 | 13.82 | 54.11 | 12.74 | 39.62 | 272.68 | 13500 | 116 | 9250 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | 0.513 | <0.001 | 0.396 | <0.001 | <0.001 | 1443 | 82 | 12740 | 1300 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
53 | 19 มี.ค. 63 | E200114 | 3 | 91 | Yes | 8.77 | 58.14 | 107.9 | 73.05 | 17.95 | 48.3 | 5.024 | 19.44 | 271.664 | 718 | 120 | 11710 | 11.18 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.214 | <0.001 | 0.113 | 540 | 82 | 14080 | 900 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
54 | 19 มี.ค. 63 | E200115 | 3 | 91 | Yes | 9.29 | 43.33 | 90.64 | 85.62 | 37.03 | 48.77 | 8.103 | 30.65 | 300.813 | 1360 | 124 | 10540 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.108 | <0.001 | <0.001 | 465 | 86 | 12160 | 1080 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
55 | 21 มี.ค. 63 | E200118 | 3 | 91 | Yes | 8.65 | 57.87 | 60.25 | 59.64 | 28.32 | 49.55 | 10.78 | 26.93 | 235.47 | 747 | 120 | 9880 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.275 | <0.001 | 0.18 | 848 | 84 | 11320 | 800 | 3782 | - | 2500 | - | 0.5
56 | 23 มี.ค. 63 | E200121 | 3 | 91 | Yes | 8.2 | 50.1 | 42.18 | 36.92 | 10.16 | 29.38 | 2.994 | 25.37 | 147.004 | 2650 | 112 | 9270 | 11.08 | <0.010 | 0.022 | 0.308 | <0.001 | 0.297 | <0.001 | 0.113 | 733 | 76 | 11080 | 600 | 1098 | - | 800 | - | 0.5
57 | 24 มี.ค. 63 | E200123 | 3 | 60.22 | Yes | 7.82 | 41.23 | 40.29 | 57.6 | 15.4 | 31.57 | 2.998 | 29.03 | 176.888 | 839 | 136 | 12030 | 11.04 | <0.010 | <0.001 | 0.229 | <0.001 | 0.218 | <0.001 | 0.113 | 507 | 90 | 14140 | 500 | 1586 | - | 900 | - | 0.5
58 | 25 มี.ค. 63 | E200126 | 3 | 91 | Yes | 8.09 | 54.33 | 136.7 | 82.07 | 30.24 | 49.19 | 19.77 | 24.95 | 342.92 | 2882 | 118 | 8960 | 11.42 | <0.010 | <0.001 | 0.416 | <0.001 | 0.202 | <0.001 | 0.114 | 767 | 80 | 12010 | 1000 | 2196 | - | 2000 | - | 0.5
59 | 26 มี.ค. 63 | E200127 | 3 | 91 | Yes | 10.86 | 58.33 | 31.67 | 49.08 | 13.29 | 31.4 | 3.217 | 33.9 | 162.557 | 2902 | 120 | 9430 | 11.29 | <0.010 | <0.001 | 0.31 | <0.001 | 0.168 | <0.001 | 0.293 | 1549 | 82 | 13420 | 800 | 2196 | - | 2000 | - | 0.5
60 | 30 มี.ค. 63 | E200130 | 3 | 91 | Yes | 9.22 | 25.89 | 62.77 | 55.79 | 20.16 | 48.38 | 5.96 | 28.07 | 221.13 | 606 | 114 | 9570 | 11.53 | <0.010 | <0.001 | 0.316 | <0.001 | 0.05 | <0.001 | 0.117 | 935 | 76 | 12380 | 600 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
61 | 30 มี.ค. 63 | E200133 | 3 | 91 | Yes | 7.05 | 39.65 | 167.8 | 89.77 | 23.05 | 67.83 | 3.911 | 29.24 | 381.601 | 498 | 110 | 8640 | 11.14 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.128 | <0.001 | <0.001 | 402 | 72 | 11750 | 1000 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
62 | 1 เม.ย. 63 | E200135 | 3 | 77 | Yes | 9.06 | 46.55 | 49.81 | 82.53 | 16.04 | 40.75 | 4.066 | 19.24 | 212.436 | 1129 | 120 | 10310 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.185 | <0.001 | 0.196 | <0.001 | <0.001 | 299 | 84 | 13770 | 800 | 2440 | - | 1700 | - | 0.5
63 | 1 เม.ย. 63 | E200138 | 3 | 58.04 | Yes | 10.12 | 55.78 | 41.16 | 70.11 | 18.04 | 41.75 | 4.7 | 18.25 | 194.01 | 1363 | 122 | 12700 | 11.24 | <0.010 | <0.001 | 0.097 | <0.001 | 0.214 | <0.001 | <0.001 |  | 86 | 13820 | 360 | 1464 | - | 1100 | - | 0.5
64 | 3 เม.ย. 63 | E200139 | 3 | 80.5 | Yes | 2.15 | <0.010 | 2.027 | 5.844 | 0.386 | 53.98 | 0.085 | 4.368 | 66.69 |  | 116 | 9450 | 11.42 | <0.010 | 0.027 | <0.001 | 0.002 | 0.115 | <0.001 | <0.001 |  | 74 | 11730 | 500 | 1708 | - | 200 | - | 0.5
65 | 8 เม.ย. 63 | E200142 | 3 | 91 | Yes | 10.96 | 44.96 | 81.29 | 75.64 | 10.33 | 41.75 | 0.882 | 49.2 | 259.092 | 1175 | 130 | 10450 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.177 | <0.001 | 0.253 | <0.001 | <0.001 | 571 | 86 | 12290 | 840 | 2196 | - | 2000 | - | 0.5
66 | 8 เม.ย. 63 | E200145 | 3 | 60.22 | Yes | 10.37 | 44.89 | 43.92 | 54.65 | 12.08 | 60.77 | 5.91 | 19.25 | 196.58 | 496 | 116 | 10350 | 11.45 | <0.010 | <0.001 | 0.277 | <0.001 | 0.36 | <0.001 | 0.112 | 142 | 78 | 12630 | 600 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
67 | 13 เม.ย. 63 | E200147 | 3 | 91 | Yes | 10.23 | 55.87 | 47.64 | 63.29 | 11.42 | 40.55 | 2.694 | 24.34 | 189.934 | 876 | 130 | 9720 | 11.02 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.298 | <0.001 | <0.001 | 836 | 88 | 11580 | 600 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
68 | 15 เม.ย. 63 | E200150 | 3 | 60.22 | Yes | 9.87 | 56.22 | 62.74 | 49.56 | 13.8 | 60.57 | 5.021 | 25.42 | 217.111 | 564 | 112 | 9720 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.115 | <0.001 | 0.209 | <0.001 | 0.25 |  | 80 | 11030 | 460 | 1830 | - | 1500 | - | 0.5
69 | 17 เม.ย. 63 | E200151 | 3 | 60.9 | Yes | 2.71 | <0.010 | 7.193 | 7.095 | 0.542 | 40.94 | 0.074 | 4.362 | 60.206 |  | 124 | 10280 | 10.05 | <0.010 | 0.03 | 0.273 | <0.001 | 0.166 | <0.001 | <0.001 |  | 86 | 13440 | 360 | 1220 | - | 200 | - | -
70 | 18 เม.ย. 63 | E200155 | 3 | 60.22 | Yes | 6.98 | 47.84 | 40.83 | 62.1 | 10.37 | 29.15 | 3.22 | 33.16 | 178.83 | 4425 | 116 | 10040 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.166 | <0.001 | 0.158 | <0.001 | 0.113 | 306 | 78 | 12060 | 600 | 1830 | - | 1600 | - | 0.5
71 | 18 เม.ย. 63 | E200156 | 3 | 91 | Yes | 11.02 | 44.25 | 21.09 | 75.2 | 11.36 | 27.83 | 12.01 | 20.54 | 168.03 | 3731 | 126 | 11230 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.274 | <0.001 | 0.35 | <0.001 | 0.069 | 563 | 84 | 13090 | 500 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
72 | 21 เม.ย. 63 | E200157 | 3 | 91 | Yes | 7.13 | 49.33 | 51.82 | 49.74 | 22.08 | 40.6 | 3.11 | 27.02 | 194.37 | 496 | 128 | 10840 | 11.13 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.095 | <0.001 | <0.001 | 439 | 84 | 12170 | 900 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
73 | 22 เม.ย. 63 | E200160 | 3 | 91 | Yes | 7.14 | 49.25 | 33.92 | 58.16 | 4.201 | 21.85 | 0.653 | 13.47 | 132.254 | 1298 | 134 | 11020 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.372 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 729 | 90 | 13280 | 980 | 2196 | - | 2000 | - | 0.5
74 | 24 เม.ย. 63 | E200161 | 3 | 91 | Yes | 11.35 | 47.36 | 70.25 | 62.09 | 12.38 | 47.76 | 5.298 | 17.11 | 214.888 | 1773 | 130 | 10980 | 11.4 | <0.010 | <0.001 | 0.076 | <0.001 | 0.245 | <0.001 | <0.001 | 351 | 86 | 13050 | 700 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
75 | 25 เม.ย. 63 | E200164 | 3 | 91 | Yes | 9.73 | 48.33 | 92.11 | 70.29 | 9.159 | 70.33 | 9.008 | 10.11 | 261.007 | 6317 | 124 | 9770 | 11.15 | <0.010 | <0.001 | 0.277 | <0.001 | 0.33 | <0.001 | <0.001 | 2388 | 86 | 12530 | 700 | 3416 | - | 2500 | - | 0.5
76 | 28 เม.ย. 63 | E200166 | 3 | 91 | Yes | 8.16 | 47.36 | 91.26 | 85.41 | 10.59 | 69.77 | 10.05 | 20.28 | 287.36 | 2445 | 128 | 9710 | 11.16 | <0.010 | <0.001 | 0.19 | <0.001 | 0.29 | <0.001 | <0.001 | 1678 | 82 | 12030 | 800 | 2806 | - | 2000 | - | 0.5
77 | 30 เม.ย. 63 | E200169 | 3 | 80.1 | Yes | 2.54 | <0.010 | 2.919 | 2.513 | 0.462 | 9.148 | 0.029 | 2.737 | 17.808 |  | 116 | 8130 | 11.94 | <0.010 | 0.017 | <0.001 | <0.001 | 0.016 | <0.001 | <0.001 | 1839 | 78 | 12040 | 780 | 1098 | - | 200 | - | -
78 | 30 เม.ย. 63 | E200170 | 3 | 60.22 | Yes | 8.78 | 59.34 | 36.97 | 42.51 | 16.2 | 27.31 | 0.925 | 18.26 | 142.175 | 5154 | 122 | 9950 | 11.12 | <0.010 | <0.001 | 0.103 | <0.001 | 0.056 | 0.112 | 2.008 | 1800 | 80 | 12280 | 600 | 1952 | - | 1600 | - | 0.5
79 | 2 พ.ค. 63 | E200173 | 3 | 60.22 | Yes | 10.22 | 48.23 | 75.19 | 63.43 | 16.74 | 69.21 | 10.27 | 25.16 | 260 | 1610 | 134 | 12030 | 10.99 | <0.010 | <0.001 | 0.101 | 2.001 | 0.001 | 0.198 | 3.69 | 696 | 88 | 14100 | 460 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
80 | 4 พ.ค. 63 | E200174 | 3 | 91 | Yes | 8.84 | 42.15 | 37.26 | 58.45 | 4.993 | 25.18 | 0.421 | 19.39 | 145.694 | 2500 | 128 | 10670 | 11.23 | <0.010 | <0.001 | 0.198 | 2.119 | 0.11 | 0.098 | 2.338 | 1043 | 86 | 12730 | 700 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
81 | 7 พ.ค. 63 | E200177 | 3 | 80.1 | Yes | 2.54 | <0.010 | 0.976 | 0.882 | 0.124 | 5.811 | 0.014 | 0.752 | 8.559 |  | 124 | 10440 | 11.28 | <0.010 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.017 | 0.024 | <0.001 | 3379 | 80 | 12600 | 680 | 2196 | - | 200 | - | -
82 | 7 พ.ค. 63 | E200178 | 3 | 60.22 | Yes | 9.15 | 47.33 | 65.07 | 49.22 | 7.086 | 60.75 | 5.214 | 21.49 | 208.83 | 2125 | 116 | 9780 | 11.36 | <0.010 | <0.001 | 0.279 | <0.001 | 0.338 | <0.001 | 0.063 | 949 | 74 | 11790 | 680 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
83 | 9 พ.ค. 63 | E200180 | 3 | 91 | Yes | 9.17 | 45.12 | 21.08 | 47.39 | 3.992 | 18.67 | 0.918 | 16.43 | 108.48 | 1152 | 122 | 11050 | 11.12 | <0.010 | <0.001 | 0.053 | <0.001 | 0.171 | <0.001 | <0.001 | 668 | 86 | 13890 | 600 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
84 | 11 พ.ค. 63 | E200182 | 3 | 91 | Yes | 10.33 | 58.36 | 49.75 | 63.14 | 13.91 | 80.53 | 10.72 | 29.84 | 247.89 | 6213 | 112 | 9170 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.093 | <0.001 | <0.001 | 700 | 82 | 13090 | 600 | 2440 | - | 2000 | - | 0.5
85 | 12 พ.ค. 63 | E200185 | 3 | 60.22 | Yes | 6.5 | 12.02 | 23.63 | 41.01 | 10.13 | 29.34 | 1.093 | 13.93 | 119.133 | 1500 | 124 | 8760 | 11.03 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.097 | <0.001 | <0.001 | 756 | 90 | 12170 | 700 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
86 | 13 พ.ค. 63 | E200186 | 3 | 91 | Yes | 8.23 | 47.23 | 63.02 | 84.02 | 10.75 | 48.03 | 6.725 | 19.16 | 231.705 | 18550 | 112 | 6560 | 11.21 | <0.010 | 0.083 | 0.418 | 0.025 | 0.306 | <0.001 | 0.113 | 1484 | 80 | 13010 | 800 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
87 | 14 พ.ค. 63 | E200187 | 3 | 60.22 | Yes | 7.36 | 11.23 | 22.05 | 40.75 | 2.108 | 44.29 | 1.097 | 6.922 | 117.217 | 7410 | 108 | 8920 | 10.29 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.131 | <0.001 | 0.496 | 2294 | 78 | 12000 | 500 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
88 | 14 พ.ค. 63 | E200190 | 3 | 60.22 | Yes | 9.12 | 44.63 | 79.24 | 67.86 | 12.25 | 29.44 | 3.129 | 11.65 | 203.569 | 5075 | 120 | 9940 | 11.04 | <0.010 | <0.001 | 0.074 | <0.001 | 0.265 | <0.001 | 0.118 | 1499 | 84 | 11860 | 500 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
89 | 16 พ.ค. 63 | E200191 | 3 | 91 | Yes | 7.95 | 46.34 | 125.9 | 87.02 | 15.61 | 64.49 | 3.018 | 28.02 | 324.058 | 1068 | 132 | 10750 | 11.18 | <0.010 | <0.001 | 0.106 | 0.021 | 0.277 | <0.001 | 0.14 | 755 | 90 | 12600 | 600 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
90 | 19 พ.ค. 63 | E200194 | 3 | 91 | Yes | 8.08 | 46.21 | 29.45 | 41.38 | 5.94 | 25.69 | 0.493 | 18.74 | 121.693 | 641 | 116 | 11060 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.37 | <0.001 | 0.198 | <0.001 | <0.001 | 146 | 80 | 13190 | 800 | 1952 | - | 1800 | - | 0.5
91 | 20 พ.ค. 63 | E200195 | 3 | 91 | Yes | 8.59 | 48.23 | 62.75 | 75.81 | 13.79 | 58.03 | 5.067 | 25.26 | 240.707 | 1365 | 120 | 9940 | 11.15 | <0.010 | <0.001 | 0.211 | <0.001 | 0.304 | <0.001 | 0.182 | 837 | 88 | 11630 | 500 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
92 | 21 พ.ค. 63 | E200197 | 3 | 60.22 | Yes | 10.24 | 41.32 | 65.09 | 47.85 | 12.16 | 59.4 | 1.774 | 18.97 | 205.244 | 726 | 120 | 8940 | 11.26 | <0.010 | <0.001 | 0.264 | <0.001 | 0.386 | <0.001 | 0.044 | 746 | 80 | 11030 | 460 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
93 | 23 พ.ค. 63 | E200199 | 3 | 91 | Yes | 7.08 | 54.23 | 31.49 | 60.35 | 9.82 | 25.66 | 2.918 | 20.67 | 150.908 | 2761 | 124 | 10390 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | 0.694 | <0.001 | 0.319 | <0.001 | <0.001 | 1572 | 86 | 13450 | 1300 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
94 | 26 พ.ค. 63 | E200201 | 3 | 91 | Yes | 8.12 | 56.21 | 49.73 | 65.16 | 10.03 | 57.29 | 1.717 | 15.04 | 198.967 | 2898 | 116 | 9680 | 11.26 | <0.010 | <0.001 | 0.178 | <0.001 | 0.319 | <0.001 | 0.103 | 573 | 86 | 12030 | 500 | 2440 | - | 1700 | - | 0.5
95 | 27 พ.ค. 63 | E200203 | 3 | 91 | Yes | 10.67 | 47.31 | 29.26 | 47.31 | 0.897 | 29.4 | 0.275 | 18.39 | 125.532 | 2551 | 130 | 10230 | 11 | <0.010 | <0.001 | 0.272 | <0.001 | 0.135 | <0.001 | <0.001 | 982 | 94 | 12940 | 840 | 2196 | - | 1600 | - | 0.5
96 | 28 พ.ค. 63 | E200205 | 3 | 60.22 | Yes | 9.14 | 54.14 | 69.42 | 103.6 | 18.32 | 29.65 | 2.018 | 27.33 | 250.338 |  | 136 | 10250 | 11.14 | <0.010 | <0.001 | 0.12 | <0.001 | 0.342 | <0.001 | <0.001 | 470 | 88 | 12560 | 500 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
97 | 29 พ.ค. 63 | E200206 | 3 | 55 | Yes | 2.74 | <0.010 | 0.21 | 1.956 | 4.439 | 59.41 | <0.001 | 59.6 | 125.615 | 3988 | 128 | 10820 | 11.35 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.029 | <0.001 | <0.001 | 2080 | 86 | 12720 | 400 | 1342 | - | 200 | - | 0.5
98 | 1 มิ.ย. 63 | E200210 | 3 | 60.22 | Yes | 9.34 | 45.32 | 54.2 | 46.21 | 10.11 | 29.68 | 3.249 | 21.75 | 165.199 | 1668 | 112 | 11070 | 10.56 | <0.010 | <0.001 | 0.142 | <0.001 | 0.335 | <0.001 | 0.296 | 454 | 76 | 13630 | 700 | 1952 | - | 1200 | - | 0.5
99 | 5 มิ.ย. 63 | E200214 | 3 | 60.22 | Yes | 9.24 | 45.31 | 129.4 | 88.47 | 10.26 | 28.3 | 2.991 | 40.19 | 299.611 | 389 | 116 | 10950 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.29 | <0.001 | <0.001 | 108 | 80 | 12720 | 700 | 1952 | - | 2200 | - | 0.5
100 | 6 มิ.ย. 63 | E200216 | 3 | 60.22 | Yes | 9.47 | 47 | 108.4 | 76.2 | 18.45 | 29.38 | 4.94 | 53.19 | 290.56 | 6629 | 120 | 9120 | 11.12 | <0.010 | <0.001 | 0.276 | <0.001 | 0.154 | <0.001 | <0.001 | 4239 | 86 | 12010 | 400 | 1952 | - | 1800 | - | 0.5
101 | 8 มิ.ย. 63 | E200219 | 3 | 60.22 | Yes | 7.09 | 47.11 | 62.94 | 50.17 | 10.63 | 48.39 | 5.019 | 34.29 | 211.439 | 1072 | 120 | 10420 | 11.18 | <0.010 | <0.001 | 0.067 | <0.001 | 0.177 | <0.001 | <0.001 | 381 | 82 | 12940 | 500 | 1464 | - | 1200 | - | 0.5
102 | 9 มิ.ย. 63 | E200222 | 3 | 60.22 | Yes | 10.39 | 41.03 | 60.72 | 59.05 | 2.781 | 49.77 | 5.196 | 25.84 | 203.357 | 736 | 130 | 10750 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.319 | <0.001 | 0.091 | <0.001 | <0.001 | 604 | 86 | 13010 | 500 | 1464 | - | 1200 | - | 0.5
103 | 9 มิ.ย. 63 | E200223 | 3 | 60.22 | Yes | 9.69 | 55.1 | 54.09 | 60.78 | 11.53 | 45.13 | 5.017 | 16.22 | 192.767 | 1088 | 118 | 11200 | 11.13 | <0.010 | <0.001 | 0.071 | <0.001 | 0.165 | <0.001 | <0.001 | 480 | 80 | 13750 | 500 | 1464 | - | 1200 | - | 0.5
104 | 10 มิ.ย. 63 | E200225 | 3 | 60.22 | Yes | 8.64 | 41.3 | 47.08 | 53.91 | 10.62 | 40.25 | 3.018 | 23.91 | 178.788 | 508 | 132 | 8970 | 11.19 | <0.010 | <0.001 | 0.097 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 206 | 94 | 11010 | 500 | 1220 | - | 1000 | - | 0.5
105 | 12 มิ.ย. 63 | E200228 | 3 | 60.22 | Yes | 7.64 | 58.72 | 42.9 | 66.17 | 11.45 | 32.08 | 2.936 | 38.66 | 194.196 | 1932 | 124 | 9170 | 11.27 | <0.010 | <0.001 | 0.098 | <0.001 | 0.062 | <0.001 | <0.001 | 585 | 88 | 11540 | 800 | 1952 | - | 1800 | - | 0.5
106 | 12 มิ.ย. 63 | E200229 | 3 | 60.22 | Yes | 10.17 | 59.3 | 69.03 | 52.77 | 27.08 | 45.45 | 3.492 | 29.27 | 227.092 | 2818 | 166 | 9720 | 11.01 | <0.010 | <0.001 | 0.125 | <0.001 | 0.072 | <0.001 | <0.001 | 599 | 74 | 11300 | 500 | 1464 | - | 1500 | - | 0.5
107 | 16 มิ.ย. 63 | E200234 | 3 | 60.22 | Yes | 10.16 | 28.96 | 6.975 | 10.48 | 76.95 | 34.96 | 4.895 | 89.76 | 224.02 | 1037 | 130 | 12030 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.092 | <0.001 | 0.218 | <0.001 | <0.001 |  | 84 | 14160 | 360 | 1220 | - | 500 | - | 0.5
108 | 16 มิ.ย. 63 | E200236 | 3 | 60.22 | Yes | 8.91 | 52.12 | 60.08 | 47.19 | 20.73 | 69.75 | 5.098 | 24.21 | 227.058 | 2825 | 112 | 10220 | 11.3 | <0.010 | <0.001 | 0.063 | <0.001 | 0.227 | <0.001 | 0.296 | 492 | 76 | 12510 | 500 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
109 | 17 มิ.ย. 63 | E200237 | 3 | 60.22 | Yes | 8.17 | 44.03 | 49.05 | 62.87 | 12.69 | 40.32 | 5.096 | 29.02 | 199.046 | 1502 | 120 | 10630 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.407 | <0.001 | 0.302 | <0.001 | 0.18 | 428 | 82 | 12490 | 500 | 1830 | - | 1500 | - | 0.5
110 | 18 มิ.ย. 63 | E200240 | 3 | 60.22 | Yes | 9.97 | 59.37 | 60.08 | 57.29 | 12.77 | 45.53 | 3.702 | 26.28 | 205.652 | 2222 | 128 | 10630 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | 0.188 | <0.001 | 0.327 | <0.001 | 0.264 | 664 | 50 | 12080 | 460 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
111 | 20 มิ.ย. 63 | E200241 | 3 | 60.22 | Yes | 10.94 | 41.3 | 80.79 | 60.16 | 83 | 32.1 | 20.19 | 10.13 | 286.37 | 2312 | 112 | 8670 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | 0.021 | 0.089 | <0.001 | <0.001 | 844 | 90 | 10350 | 200 | 2196 | - | 1000 | - | 0.5
112 | 22 มิ.ย. 63 | E200243 | 3 | 60.22 | Yes | 9.78 | 39.68 | 130.7 | 95.32 | 11.53 | 87.29 | 4.603 | 28.08 | 357.523 | 1502 | 116 | 8020 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.095 | <0.001 | <0.001 | 304 | 86 | 10410 | 500 | 1952 | - | 1500 | - | 0.5
113 | 23 มิ.ย. 63 | E200245 | 3 | 60.22 | Yes | 9.39 | 24.96 | 80.73 | 32.08 | 108.7 | 48.08 | 74.08 | 18.09 | 361.76 | 1752 | 108 | 9340 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.276 | <0.001 | 0.179 | <0.001 | <0.001 | 387 | 76 | 12720 | 400 | 1464 | - | 800 | - | 0.5
114 | 24 มิ.ย. 63 | E200247 | 3 | 60.22 | Yes | 9.15 | 38.64 | 49.77 | 38.01 | 10.19 | 40.23 | 3.715 | 12.95 | 154.865 | 9890 | 124 | 9120 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.072 | <0.001 | 0.133 | <0.001 | <0.001 | 456 | 90 | 12770 | 500 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
115 | 24 มิ.ย. 63 | E200248 | 3 | 60.22 | Yes | 9.41 | 38.55 | 39.18 | 45.26 | 7.092 | 53.74 | 2.084 | 16.65 | 164.006 | 553 | 116 | 8530 | 11.17 | <0.010 | <0.001 | 0.562 | <0.001 | 0.084 | <0.001 | <0.001 | 732 | 82 | 11930 | 500 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
116 | 25 มิ.ย. 63 | E200249 | 3 | 60.22 | Yes | 8.98 | 31.25 | 162.8 | 95.74 | 13.6 | 62.63 | 5.91 | 19.84 | 360.52 | 440 | 102 | 7410 | 11.14 | <0.010 | <0.001 | 0.277 | <0.001 | 0.123 | <0.001 | <0.001 | 107 | 86 | 9960 | 500 | 1464 | - | 1000 | - | 0.5
117 | 29 มิ.ย. 63 | E200252 | 3 | 60.22 | Yes | 6.66 | 32.14 | 31.26 | 40.75 | 13.82 | 29.55 | 0.49 | 22.31 | 138.18 | 2676 | 130 | 10040 | 11.34 | <0.010 | <0.001 | 0.097 | <0.001 | 0.164 | <0.001 | <0.001 | 803 | 80 | 12090 | 600 | 1464 | - | 700 | - | 0.5
118 | 29 มิ.ย. 63 | E200253 | 3 | 60.22 | Yes | 9.86 | 34.59 | 60.03 | 67.84 | 12.94 | 45.21 | 3.762 | 20.29 | 210.072 | 2401 | 116 | 9720 | 11.12 | <0.010 | <0.001 | 0.129 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2018 | 82 | 11680 | 600 | 1464 | - | 1500 | - | 0.5
119 | 1 ก.ค. 63 | E200256 | 3 | 60.22 | Yes | 9.72 | 52.55 | 59.64 | 68.77 | 12.74 | 45.28 | 2.703 | 16.95 | 206.083 |  | 112 | 10320 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.125 | <0.001 | 0.296 | <0.001 | <0.001 | 804 | 76 | 12580 | 800 | 2196 | - | 1800 | - | 0.5
120 | 2 ก.ค. 63 | E200258 | 3 | 91 | Yes | 9.75 | 51.01 | 53.74 | 62.92 | 18.03 | 39.81 | 3.76 | 12.95 | 191.21 | 2105 | 128 | 10480 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.078 | <0.001 | 0.311 | <0.001 | 0.025 | 1303 | 78 | 12700 | 600 | 2196 | - | 1500 | - | 0.5
121 | 7 ก.ค. 63 | E200261 | 3 | 91 | Yes | 6.14 | 43.33 | 27.3 | 19.62 | 4.938 | 18.94 | 0.663 | 15.47 | 86.931 | 3455 | 116 | 9210 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.379 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 690 | 80 | 11750 | 600 | 1952 | - | 800 | - | 0.5
122 | 8 ก.ค. 63 | E200263 | 3 | 91 | Yes | 9.24 | 47.21 | 62.71 | 57.03 | 22.09 | 45.84 | 6.072 | 25.36 | 219.102 | 5226 | 116 | 10290 | 11.02 | <0.010 | <0.001 | 0.17 | <0.001 | 0.326 | <0.001 | <0.001 | 1519 | 80 | 12080 | 700 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
123 | 10 ก.ค. 63 | E200265 | 3 | 91 | Yes | 9.54 | 51.33 | 42.94 | 60.03 | 12.94 | 51.75 | 3.011 | 26.83 | 197.501 | 1991 | 136 | 10250 | 11.22 | <0.010 | <0.001 | 0.179 | <0.001 | 0.203 | <0.001 | <0.001 | 423 | 90 | 12600 | 700 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
124 | 13 ก.ค. 63 | E200267 | 3 | 91 | Yes | 6.59 | 35.21 | 86.04 | 20.04 | 40.01 | 11.08 | 8.009 | 18.49 | 183.669 | 4689 | 140 | 10130 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | 0.023 | <0.001 | <0.001 | 0.117 | 3117 | 88 | 12910 | 700 | 2196 | - | 1200 | - | 0.5
125 | 14 ก.ค. 63 | E200268 | 3 | 91 | Yes | 8.14 | 45.55 | 49.17 | 61.05 | 12.74 | 45.19 | 3.724 | 15.49 | 187.364 | 2971 | 116 | 9540 | 11.28 | <0.010 | <0.001 | 0.186 | <0.001 | 0.288 | <0.001 | <0.001 | 1039 | 76 | 11830 | 800 | 3050 | - | 2000 | - | 0.5
126 | 15 ก.ค. 63 | E200271 | 3 | 91 | Yes | 8.97 | 44.69 | 60.25 | 54.77 | 9.077 | 50.08 | 3.412 | 20.24 | 197.829 | 566 | 116 | 11020 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.184 | <0.001 | 0.153 | <0.001 | 0.142 | 532 | 72 | 13180 | 700 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
127 | 18 ก.ค. 63 | E200274 | 3 | 91 | Yes | 9.71 | 48.51 | 162.7 | 85.95 | 12.84 | 79.04 | 5.825 | 24.16 | 370.515 | 698 | 130 | 10250 | 11.07 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | 0.085 | 0.172 | <0.001 | <0.001 |  | 90 | 13410 | 700 | 2440 | - | 1800 | - | 0.5
128 | 21 ก.ค. 63 | E200276 | 3 | 91 | Yes | 9.46 | 31.41 | 39.4 | 58.18 | 4.928 | 25.1 | 4.92 | 16.29 | 148.818 | 325 | 124 | 10180 | 11.03 | <0.010 | <0.001 | 0.147 | <0.001 | 0.208 | <0.001 | 0.042 | 124 | 88 | 12590 | 700 | 2196 | - | 2000 | - | 0.5
129 | 22 ก.ค. 63 | E200279 | 3 | 91 | Yes | 11.18 | 59.21 | 29.41 | 31.82 | 8.94 | 21.53 | 4.993 | 18.55 | 115.243 |  | 120 | 11750 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.092 | <0.001 | 0.277 | <0.001 | <0.001 | 557 | 78 | 14020 | 500 | 1830 | - | 1200 | - | 0.5
130 | 24 ก.ค. 63 | E200281 | 3 | 91 | Yes | 8.79 | 46.12 | 21.05 | 18.03 | 3.947 | 15.98 | 0.217 | 17.32 | 76.544 | 1017 | 116 | 10280 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.109 | <0.001 | <0.001 | 421 | 78 | 12470 | 600 | 1830 | - | 1500 | - | 0.5
131 | 30 ก.ค. 63 | E200285 | 3 | 60.22 | Yes | 8.47 | 52.33 | 70.63 | 54.91 | 13.44 | 48.03 | 6.914 | 13.86 | 207.784 | 1487 | 120 | 10960 | 11.31 | <0.010 | <0.001 | 0.288 | <0.001 | 0.335 | <0.001 | <0.001 | 474 | 86 | 12810 | 600 | 1220 | - | 1200 | - | 0.5
132 | 31 ก.ค. 63 | E200287 | 3 | 60.22 | Yes | 8.78 | 58.14 | 20.2 | 47.4 | 5 | 17.5 | 0.422 | 10.7 | 101.222 | 1361 | 124 | 10730 | 11.36 | <0.010 | <0.001 | 0.306 | <0.001 | 0.142 | <0.001 | <0.001 | 654 | 86 | 13190 | 400 | 1464 | - | 800 | - | 0.5
199.8473

## E1
| Treatment Date | Batch No.* | Sump No. | Volume ( m3 ) | Meet MOI Spec. | Raw Waste Water Analysis (mg/L ) | [11 empty] | Treated Water Analysis ( mg/L ) | [10 empty] | Process Reagent
[6 empty] | pH[*] | Cyanide | Total Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | Metal Total | COD | SS | TDS | pH[*] | Cyanide | Total C | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | COD | SS | TDS | Lime | NaOCl | H2SO4 | FeSO4 | Na2S2O5 | Polymer
[18 empty] | - | 0.2 | 0.25 | 2 | 5 | 1 | 0.2 | 5 |  |  |  | kgs | kgs | kgs | kgs | kgs | kgs
1 | 2 ม.ค. 63 | E200001 | ส่วนขยาย | 69.87 | Yes | 0.67 | <0.010 | 293.7 | 107.6 | 22.77 | 65.06 | 3.918 | 16.05 | 509.098 |  | 120 | 10650 | 11.25 | <0.010 | <0.010 | 0.429 | 0.104 | 0.253 | <0.010 | <0.010 | 3679 | 94 | 12790 | 1500 | - | - | 1200 | - | 0.5
2 | 3 ม.ค. 63 | E200004 | ส่วนขยาย | 32.17 | Yes | 1.74 | <0.010 | 49720 | 42.08 | 3.077 | 3.918 | <0.010 | 0.108 | 49769.183 | 4590 | 130 | 9770 | 11.18 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 131 | 96 | 12030 | 1700 | - | - | 5000 | - | 0.5
3 | 4 ม.ค. 63 | E200006 | ส่วนขยาย | 61.53 | Yes | 0.25 | <0.010 | 10.29 | 20.54 | 12.47 | 7.922 | 3.019 | 35.92 | 90.161 |  | 120 | 11290 | 11.02 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 258 | 80 | 13750 | 1500 | - | - | - | - | 0.5
4 | 6 ม.ค. 63 | E200008 | ส่วนขยาย | 53.94 | Yes | 0.19 | <0.010 | 10.25 | 32.14 | 0.965 | 6.723 | <0.010 | 3.415 | 53.493 |  | 122 | 9270 | 11.27 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 248 | 90 | 12760 | 2000 | - | - | - | - | 0.5
5 | 7 ม.ค. 63 | E200009 | ส่วนขยาย | 73.68 | Yes | 0.27 | <0.010 | 3673 | 1096 | 19.15 | 27.43 | 2.466 | 2463 | 7281.046 | 4515 | 114 | 10330 | 11.2 | <0.010 | <0.010 | 0.677 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.369 | 2284 | 80 | 13050 | 3000 | - | - | 3200 | - | 0.5
6 | 9 ม.ค. 63 | E200013 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 1.29 | <0.010 | 5972 | 276.4 | 32.85 | 107.3 | 10.86 | 29.27 | 6428.68 |  | 118 | 9460 | 11.26 | <0.010 | <0.010 | 0.416 | 0.114 | <0.010 | <0.010 | 0.062 | 2787 | 82 | 11080 | 3000 | - | - | 2500 | - | 0.5
7 | 13 ม.ค. 63 | E200014 | ส่วนขยาย | 60.52 | Yes | 2.57 | <0.010 | 3.886 | 4.041 | 0.302 | 12.69 | <0.010 | 3.016 | 23.935 |  | 128 | 10420 | 11.1 | <0.010 | 0.041 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | 84 | 12630 | 700 | 2074 | - | 300 | - | 0.5
8 | 13 ม.ค. 63 | E200016 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 0.79 | <0.010 | 2097 | 842.8 | 21.86 | 66.71 | 10.25 | 66.9 | 3105.52 | 4829 | 136 | 9950 | 11.08 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.203 | <0.010 | <0.010 | 2048 | 90 | 11390 | 2800 | - | - | 3500 | 100 | 0.5
9 | 15 ม.ค. 63 | E200020 | ส่วนขยาย | 69.87 | Yes | 1.5 | <0.010 | 27920 | 256.6 | 23.85 | 42.08 | 3.011 | 1.763 | 28247.304 |  | 120 | 10260 | 11.21 | <0.010 | 0.103 | 0.287 | <0.010 | 0.331 | <0.010 | <0.010 | 1267 | 90 | 12920 | 2000 | - | - | 3000 | - | -
10 | 17 ม.ค. 63 | E200024 | ส่วนขยาย | 69.87 | Yes | 0.97 | <0.010 | 189.6 | 95.86 | 111.3 | 67.82 | 10.96 | 256.8 | 732.34 | 10950 | 132 | 11030 | 11.38 | <0.010 | 0.067 | 0.401 | <0.010 | 0.302 | <0.010 | 0.227 | 5528 | 92 | 14150 | 2800 | - | - | 2000 | - | 0.5
11 | 23 ม.ค. 63 | E200029 | ส่วนขยาย | 75.2 | Yes | 0.79 | <0.010 | 3096 | 307.2 | 29.68 | 51.17 | 3.712 | 10.7 | 3498.462 | 5557 | 124 | 9780 | 11.3 | <0.010 | 0.026 | 0.17 | <0.010 | 0.144 | <0.010 | <0.010 | 2835 | 80 | 13010 | 4000 | - | - | 2500 | - | -
12 | 23 ม.ค. 63 | E200032 | ส่วนขยาย | 60.01 | Yes | 2.63 | <0.010 | 1.16 | 0.47 | 0.544 | 17.58 | <0.010 | 2.27 | 22.024 | 4505 | 134 | 10310 | 11.09 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.03 | <0.010 | <0.010 |  | 90 | 13960 | 500 | 4392 | - | 200 | - | 0.5
13 | 27 ม.ค. 63 | E200035 | ส่วนขยาย | 69.87 | Yes | 1.37 | <0.010 | 7980 | 130.6 | 22.05 | 60.61 | 10.93 | 20.77 | 8224.96 | 6915 | 124 | 10290 | 11.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 3701 | 82 | 12560 | 3000 | - | - | 2000 | - | -
14 | 30 ม.ค. 63 | E200040 | ส่วนขยาย | 67.61 | Yes | 0.79 | <0.010 | 40380 | 197.8 | 30.62 | 67.05 | 12.7 | 30.29 | 40718.46 |  | 120 | 10220 | 11.29 | <0.010 | 0.02 | 0.394 | <0.010 | 0.144 | <0.010 | <0.010 | 1097 | 88 | 12470 | 3500 | - | - | 4000 | - | 0.5
15 | 4 ก.พ. 63 | E200043 | ส่วนขยาย | 75.71 | Yes | 0.66 | <0.010 | 3026 | 607.4 | 21.35 | 113.8 | 4.998 | 203.9 | 3977.448 | 7289 | 122 | 9700 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | 0.294 | <0.001 | 0.12 | <0.001 | 0.196 | 545 | 92 | 12560 | 3000 | - | - | 3700 | - | -
16 | 5 ก.พ. 63 | E200047 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 0.92 | <0.010 | 306.2 | 649 | 57.86 | 89.43 | 11.29 | 206.4 | 1320.18 | 5786 | 124 | 10010 | 11.13 | <0.010 | <0.001 | 0.346 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2143 | 86 | 13670 | 3000 | - | - | 2800 | - | -
17 | 11 ก.พ. 63 | E200052 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 0.5 | <0.010 | 390.8 | 518.3 | 12.96 | 51.88 | 2.997 | 83.49 | 1060.427 |  | 126 | 10670 | 11.12 | <0.010 | <0.001 | 0.174 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | <0.001 | 4149 | 84 | 12830 | 3000 | - | - | 2000 | - | -
18 | 11 ก.พ. 63 | E200054 | ส่วนขยาย | 49.82 | Yes | 0.27 | <0.010 | 25.41 | 42.03 | 10.75 | 89.38 | 1.077 | 10.59 | 179.237 |  | 140 | 9800 | 11.4 | <0.010 | 0.018 | 0.196 | <0.001 | 0.36 | <0.001 | <0.001 | 248 | 92 | 11030 | 2000 | - | - | - | - | -
19 | 12 ก.พ. 63 | E200056 | ส่วนขยาย | 42.8 | Yes | 0.61 | <0.010 | 25.63 | 30.1 | 3.967 | 18.42 | 2.089 | 14.58 | 94.786 | 1710 | 118 | 11030 | 11.37 | <0.010 | 0.05 | 0.227 | <0.001 | 0.297 | <0.001 | 0.136 | 935 | 82 | 12140 | 3000 | - | - | - | - | -
20 | 13 ก.พ. 63 | E200061 | ส่วนขยาย | 42.8 | Yes | 0.65 | <0.010 | 26.3 | 33.47 | 3.834 | 16.75 | 2.116 | 15.09 | 97.56 | 1510 | 112 | 9090 | 11.29 | <0.010 | 0.023 | 0.219 | <0.001 | 0.226 | <0.001 | 0.11 | 820 | 80 | 12100 | 3000 | - | - | - | - | -
21 | 14 ก.พ. 63 | E200062 | ส่วนขยาย | 69.87 | Yes | 0.75 | <0.010 | 790.6 | 130.2 | 7.699 | 15.05 | 3.022 | 7.851 | 954.422 |  | 124 | 10850 | 11.38 | <0.010 | 0.138 | 0.69 | <0.001 | 0.826 | <0.001 | 0.049 | 3289 | 92 | 13420 | 3000 | - | - | 2000 | - | -
22 | 15 ก.พ. 63 | E200064 | ส่วนขยาย | 42.8 | Yes | 0.86 | <0.010 | 23.88 | 31.96 | 4.022 | 18.73 | 3.047 | 16.54 | 98.179 | 1501 | 106 | 8730 | 11.18 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.129 | <0.001 | <0.001 | 1074 | 72 | 11670 | 3000 | - | - | - | - | -
23 | 17 ก.พ. 63 | E200067 | ส่วนขยาย | 69..13 | Yes | 0.67 | <0.010 | 2152 | 266.4 | 16.31 | 17.63 | <0.001 | 214.5 | 2666.84 | 4463 | 122 | 9030 | 11 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.129 | <0.001 | <0.001 | 2218 | 90 | 12750 | 3000 | - | - | 3200 | - | -
24 | 18 ก.พ. 63 | E200068 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 10.5 | 45.23 | 40.18 | 37.1 | 11.34 | 29.42 | 3.452 | 21.67 | 143.162 | 2202 | 116 | 9560 | 11.15 | <0.010 | <0.001 | 0.365 | <0.001 | 0.105 | <0.001 | <0.001 | 694 | 82 | 13020 | 500 | 2440 | - | 1800 | - | -
25 | 19 ก.พ. 63 | E200071 | ส่วนขยาย | 69.53 | Yes | 0.52 | <0.010 | 2949 | 501.1 | 33.9 | 215.7 | <0.001 | 1916 | 5615.7 | 2872 | 128 | 8450 | 10.7 | <0.010 | 0.069 | 0.028 | 0.001 | 0.349 | <0.001 | <0.001 | 1555 | 86 | 12720 | 3500 | - | - | 3000 | - | -
26 | 26 ก.พ. 63 | E200073 | ส่วนขยาย | 60.52 | Yes | 2.52 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 58.76 | <0.001 | <0.001 | 58.76 |  | 130 | 10270 | 11.6 | <0.010 | 0.012 | 0.057 | <0.001 | 0.042 | <0.001 | 0.012 |  | 84 | 12080 | 600 | 7808 | - | 400 | - | -
27 | 22 ก.พ. 63 | E200075 | ส่วนขยาย | 73.68 | Yes | 1.62 | <0.010 | 2720 | 518 | 5.883 | 7.488 | <0.001 | <0.001 | 3251.371 | 6357 | 116 | 10920 | 11.41 | <0.010 | 0.203 | 0.76 | <0.001 | 0.209 | <0.001 | <0.001 | 4868 | 76 | 13150 | 3000 | - | - | 2800 | - | -
28 | 26 ก.พ. 63 | E200081 | ส่วนขยาย | 66.59 | Yes | 0.26 | 30.11 | 490.8 | 311.6 | 20.16 | 65.22 | 3.913 | 68.92 | 960.613 | 5648 | 120 | 10210 | 11.09 | <0.010 | 0.08 | 0.392 | <0.001 | 0.196 | <0.001 | 1.085 | 1536 | 82 | 12710 | 3900 | - | - | 3000 | - | -
29 | 29 ก.พ. 63 | E200086 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 0.86 | <0.010 | 104.9 | 86.72 | 30.16 | 41.05 | 6.201 | 74.28 | 343.311 | 3868 | 126 | 10770 | 11.14 | <0.010 | <0.001 | 0.167 | <0.001 | 0.095 | <0.001 | <0.001 | 1409 | 84 | 13650 | 3500 | - | - | 2500 | - | -
30 | 12 มี.ค. 63 | E200089 | ส่วนขยาย | 41.28 | Yes | 2.64 | <0.010 | 3.524 | 0.558 | 0.268 | 4.423 | <0.001 | 0.324 | 9.097 | 3867 | 124 | 9280 | 10.95 | <0.010 | 0.129 | 0.057 | 0.006 | 0.038 | 0.007 | <0.001 | 1443 | 92 | 12960 | 320 | 2440 | - | 50 | - | 0.5
31 | 3 มี.ค. 63 | E200090 | ส่วนขยาย | 68.52 | Yes | 0.25 | <0.010 | 138.6 | 402.3 | 21.3 | 53.09 | 3.065 | 65.72 | 684.075 | 4960 | 116 | 10300 | 11.17 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2575 | 88 | 13770 | 3000 | - | - | 3000 | - | 0.5
32 | 6 มี.ค. 63 | E200095 | ส่วยขยาย | 71.15 | Yes | 1.89 | <0.010 | 167.8 | 103.4 | 12.76 | 32.84 | 2.096 | 15.44 | 334.336 | 6597 | 134 | 10050 | 11.3 | <0.010 | 0.18 | 0.727 | <0.001 | 0.375 | <0.001 | 0.018 | 3880 | 90 | 12340 | 3000 | - | - | 700 | - | 0.5
33 | 10 มี.ค. 63 | E200098 | ส่วนขยาย | 66.09 | Yes | 0.72 | <0.010 | 442.8 | 198.1 | 32.72 | 46.54 | 3.708 | 23.44 | 747.308 | 8113 | 116 | 9770 | 11.3 | <0.010 | 0.18 | 0.23 | <0.001 | 0.218 | <0.001 | <0.001 | 3027 | 80 | 12030 | 3500 | - | - | 2000 | - | 0.5
34 | 12 มี.ค. 63 | E200101 | ส่วนขยาย | 44.83 | Yes | 0.34 | <0.010 | 21.84 | 42.97 | 10.24 | 31.86 | 3.201 | 24.56 | 134.671 | 341 | 110 | 9780 | 11.3 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.197 | <0.001 | <0.001 | 146 | 76 | 12050 | 2700 | - | - | - | - | 0.5
35 | 12 มี.ค. 63 | E200103 | ส่วยขยาย | 42.8 | Yes | 0.62 | 41.21 | 32.18 | 49.75 | 3.902 | 21.55 | 0.894 | 18.69 | 126.966 | 1612 | 122 | 10790 | 12.22 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.187 | <0.001 | <0.001 |  | 84 | 13420 | 3500 | - | - | - | - | 0.5
36 | 14 มี.ค. 63 | E200104 | ส่วนขยาย | 66.59 | Yes | 0.72 | <0.010 | 180.4 | 240.9 | 21.56 | 35.48 | 3.221 | 40.67 | 522.231 |  | 132 | 9010 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | 0.21 | <0.001 | 0.177 | <0.001 | <0.001 |  | 90 | 12800 | 3500 | - | - | 3000 | - | 0.5
37 | 14 มี.ค. 63 | E200105 | ส่วนขยาย | 38.75 | Yes | 12.45 | <0.010 | 21.08 | 15.18 | 3.206 | 18.23 | 0.257 | 11.4 | 69.353 |  | 118 | 8760 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.109 | <0.001 | <0.001 |  | 72 | 11950 | - | - | - | 350 | - | 0.5
38 | 16 มี.ค. 63 | E200109 | ส่วนขยาย | 66.59 | Yes | 0.96 | <0.010 | 406.9 | 314.5 | 65.79 | 102.6 | 0.993 | 205.7 | 1096.483 | 5562 | 118 | 8970 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.087 | <0.001 | <0.001 | 1850 | 76 | 11250 | 3000 | - | - | 2500 | - | 0.5
39 | 17 มี.ค. 63 | E200110 | ส่วนขยาย | 42.8 | Yes | 0.8 | <0.010 | 20.11 | 35.19 | 7.118 | 29.13 | 0.158 | 18.93 | 110.636 |  | 124 | 9780 | 11.2 | <0.010 | 0.031 | 0.24 | <0.001 | 0.304 | <0.001 | 0.18 | 896 | 92 | 12750 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
40 | 18 มี.ค. 63 | E200113 | ส่วนขยาย | 64.1 | Yes | 0.68 | <0.010 | 497.8 | 135.7 | 30.75 | 67.05 | 10.42 | 21.09 | 762.81 | 4155 | 108 | 8720 | 11.25 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2074 | 70 | 12340 | 3000 | - | - | 3000 | - | 0.5
41 | 19 มี.ค. 63 | E200116 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 0.54 | <0.010 | 49.72 | 97.81 | 1.705 | 54.84 | 3.576 | 21.22 | 228.871 | 900 | 114 | 9470 | 11.19 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 360 | 80 | 11950 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
42 | 21 มี.ค. 63 | E200119 | ส่วนขยาย | 68.11 | Yes | 0.39 | <0.010 | 493.7 | 145.2 | 21.02 | 45.64 | 1.372 | 6.297 | 713.229 |  | 140 | 10670 | 11.03 | <0.010 | 0.129 | 1.849 | <0.001 | 0.442 | <0.001 | <0.001 | 3290 | 90 | 12440 | 2000 | - | - | 700 | - | 0.5
43 | 23 มี.ค. 63 | E200120 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 0.8 | <0.010 | 31.06 | 27.49 | 16.4 | 25.98 | 0.229 | 21.97 | 123.129 | 142 | 132 | 10290 | 11.21 | <0.010 | 0.016 | 0.13 | <0.001 | 0.38 | <0.001 | 0.297 | 120 | 82 | 13010 | 3600 | - | - | - | - | 0.5
44 | 24 มี.ค. 63 | E200122 | ส่วนขยาย | 42.8 | Yes | 2.11 | <0.010 | 18.96 | 25.7 | 14.27 | 31.64 | 0.291 | 26.8 | 117.661 | 1525 | 124 | 10670 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.105 | <0.001 | <0.001 | 857 | 86 | 12490 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
45 | 25 มี.ค. 63 | E200125 | ส่วนขยาย | 66.09 | Yes | 0.51 | <0.010 | 295.4 | 82.76 | 23.22 | 45.89 | 3.924 | 17.15 | 468.344 | 14700 | 126 | 10290 | 11.27 | <0.010 | 0.032 | 0.752 | 0.013 | 0.276 | <0.001 | 0.069 | 8754 | 80 | 12580 | 2000 | - | - | 1500 | - | 0.5
46 | 26 มี.ค. 63 | E200128 | ส่วนขยาย | 44.83 | Yes | 0.92 | <0.010 | 18.96 | 38.65 | 10.29 | 21.88 | 3.291 | 16.73 | 109.801 | 314 | 128 | 9670 | 11.03 | <0.010 | 0.029 | <0.001 | <0.001 | 0.215 | <0.001 | 0.016 | 106 | 90 | 12700 | 2500 | - | - | - | - | 0.5
47 | 28 มี.ค. 63 | E200129 | ส่วนขยาย | 44.83 | Yes | 1.36 | <0.010 | 17.94 | 38.03 | 11.06 | 23.54 | 2.998 | 17.05 | 110.618 | 204 | 124 | 10850 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.103 | <0.001 | 0.277 | <0.001 | <0.001 | 104 | 80 | 13290 | 4500 | - | - | - | - | 0.5
48 | 30 มี.ค. 63 | E200131 | ส่วนขยาย | 71.6 | Yes | 0.63 | <0.010 | 4970 | 165.7 | 13.02 | 27.84 | 5.627 | 14.14 | 5196.327 | 2638 | 126 | 10460 | 11.53 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1682 | 84 | 13490 | 1000 | - | - | 3000 | - | 0.5
49 | 30 มี.ค. 63 | E200132 | ส่วนขยาย | 44.32 | Yes | 0.17 | <0.010 | 0.963 | 4.614 | 15.65 | 23.01 | 0.922 | 11.76 | 56.919 | 148 | 120 | 7980 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.093 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 108 | 80 | 11050 | 4000 | - | - | - | - | 0.5
50 | 1 เม.ย. 63 | E200136 | ส่วนขยาย | 44.32 | Yes | 2.82 | <0.010 | 5.922 | 11.94 | 0.107 | 8.695 | <0.001 | 3.462 | 30.126 | 287 | 126 | 9240 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | 90 | 13030 | 4000 | - | - | - | - | 0.5
51 | 4 เม.ย. 63 | E200141 | ส่วนขยาย | 68.52 | Yes | 5.86 | <0.010 | 207.6 | 4253 | 10.65 | 62.91 | 3.008 | 12.07 | 4549.238 | 1211 | 128 | 9920 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 1.26 | <0.001 | 0.218 | <0.001 | <0.001 | 434 | 88 | 12630 | 3000 | - | - | 4500 | - | 0.5
52 | 7 เม.ย. 63 | E200143 | ส่วนขยาย | 66.09 | Yes | 4.23 | <0.010 | 127.9 | 230.6 | 29.38 | 56.07 | 3.221 | 69.44 | 516.611 | 2122 | 114 | 10160 | 11.3 | <0.010 | 0.067 | 0.357 | 0.014 | 0.398 | <0.001 | 0.382 | 1127 | 80 | 12500 | 2000 | - | - | 1600 | - | 0.5
53 | 9 เม.ย. 63 | E200146 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.03 | <0.010 | 306.7 | 649.8 | 20.19 | 560.2 | 6.278 | 67.94 | 1611.108 | 2765 | 124 | 11060 | 11.06 | <0.010 | <0.001 | 0.113 | 0.028 | 0.174 | <0.001 | 0.367 | 895 | 80 | 13720 | 4000 | - | - | 3000 | - | 0.5
54 | 11 เม.ย. 63 | E200149 | ส่วนขยาย | 66.09 | Yes | 1.36 | <0.010 | 1297 | 860.2 | 35.88 | 67.31 | 4.996 | 248.5 | 2513.886 | 5871 | 122 | 10110 | 11.07 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | 0.02 | <0.001 | <0.001 | 0.267 | 3326 | 84 | 12850 | 3500 | - | - | 3000 | - | 0.5
55 | 16 เม.ย. 63 | E200152 | ส่วนขยาย | 71.15 | Yes | 0.94 | <0.010 | 97.26 | 301.4 | 18.93 | 35.45 | 3.26 | 163.4 | 619.7 | 7745 | 110 | 8960 | 11.26 | <0.010 | <0.001 | 0.319 | <0.001 | 0.14 | <0.001 | 4.075 | 6343 | 76 | 10400 | 3000 | - | - | 1600 | - | 0.5
56 | 18 เม.ย. 63 | E200154 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 7.98 | 46.25 | 49.75 | 88.32 | 12.98 | 40.16 | 3.904 | 57.83 | 252.944 | 4480 | 130 | 9880 | 11.23 | <0.010 | <0.001 | 1.742 | <0.001 | 0.105 | <0.001 | <0.001 | 1979 | 84 | 11780 | 1000 | 6100 | - | 2500 | - | 0.5
57 | 21 เม.ย. 63 | E200159 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 1.19 | <0.010 | 189.7 | 740.6 | 18.37 | 31.45 | 3.908 | 52.4 | 1036.428 | 2701 | 124 | 9960 | 11.21 | <0.010 | <0.001 | 1.015 | <0.001 | 0.06 | <0.001 | 0.022 | 1185 | 82 | 11950 | 3000 | - | - | 3000 | - | 0.5
58 | 23 เม.ย. 63 | E200163 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 1.3 | <0.010 | 62.84 | 462.8 | 9.549 | 31.1 | 3.11 | 91.71 | 661.109 | 9204 | 116 | 10300 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.091 | <0.001 | <0.001 |  | 82 | 12950 | 3000 | - | - | 2200 | - | 0.5
59 | 27 เม.ย. 63 | E200165 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 1.07 | <0.010 | 63.16 | 467.9 | 9.05 | 36.1 | 2.911 | 99 | 678.121 | 4167 | 110 | 8690 | 11.03 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.072 | <0.001 | <0.001 | 2884 | 76 | 11030 | 1500 | - | - | 700 | - | 0.5
60 | 28 เม.ย. 63 | E200167 | ส่วนขยาย | 42.8 | Yes | 1.37 | <0.010 | 40.18 | 29.3 | 3.296 | 21.05 | 0.662 | 18.49 | 112.978 | 1808 | 116 | 8210 | 11.1 | <0.010 | <0.001 | 0.025 | <0.001 | 0.195 | <0.001 | <0.001 | 901 | 90 | 10970 | 3000 | - | - |  | - | 0.5
61 | 2 พ.ค. 63 | E200172 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.09 | <0.010 | 89.76 | 290.7 | 12.74 | 23.24 | 5.096 | 11.03 | 432.566 | 3675 | 112 | 9860 | 11.01 | <0.010 | 0.118 | <0.001 | 3.225 | <0.001 | 0.03 | 0.332 |  | 80 | 11740 | 2000 | - | - | 3000 | - | 0.5
62 | 5 พ.ค. 63 | E200175 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 2.31 | <0.010 | 39.7 | 268.4 | 21.39 | 27.06 | 3.488 | 69.52 | 429.558 | 3786 | 140 | 9690 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.293 | <0.001 | 0.178 | <0.001 | 1.7 |  | 92 | 11060 | 2000 | - | - | 2500 | - | 0.5
63 | 8 พ.ค. 63 | E200179 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 1.38 | <0.010 | 2560 | 490.3 | 26.89 | 72.54 | 4.216 | 307.9 | 3461.846 | 2324 | 122 | 10330 | 11.3 | <0.010 | <0.001 | 0.132 | 0.026 | 0.136 | <0.001 | 0.247 | 1298 | 80 | 12560 | 2500 | - | - | 3000 | - | 0.5
64 | 11 พ.ค. 63 | E200181 | ส่วนขยาย | 47.96 | Yes | 1.02 | <0.010 | 18.96 | 27.32 | 16.4 | 45.83 | 2.361 | 29.2 | 140.071 |  | 124 | 10320 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.112 | <0.001 | <0.001 | 244 | 96 | 12980 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
65 | 12 พ.ค. 63 | E200184 | ส่วนขยาย | 67.1 | Yes | 3.44 | <0.010 | 101.2 | 390.1 | 13.78 | 30.04 | 6.078 | 15.18 | 556.378 | 2822 | 116 | 9170 | 10.75 | <0.010 | <0.001 | 0.682 | 0.031 | 0.108 | <0.001 | <0.001 | 883 | 86 | 11020 | 1500 | - | - | 1200 | - | 0.5
66 | 15 พ.ค. 63 | E200188 | ส่วนขยาย | 71.15 | Yes | 1.09 | <0.010 | 290.7 | 89.12 | 10.86 | 25.73 | 10.94 | 12.65 | 440 | 4221 | 114 | 9560 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.276 | <0.001 | <0.001 | 2568 | 80 | 10970 | 2500 | - | - | 2400 | - | 0.5
67 | 18 พ.ค. 63 | E200193 | ส่วนขยาย | 71.15 | Yes | 1.36 | <0.010 | 109.4 | 275.2 | 38.24 | 56.79 | 3.221 | 113.8 | 596.651 | 5434 | 128 | 10470 | 11.18 | <0.010 | 0.016 | 0.408 | 0.113 | 0.26 | <0.001 | 0.17 | 3781 | 86 | 12380 | 2000 | - | - | 1600 | - | 0.5
68 | 20 พ.ค. 63 | E200196 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 0.86 | <0.010 | 190.6 | 204.5 | 16.98 | 36.22 | 5.096 | 11.81 | 465.206 | 5321 | 114 | 10580 | 11.3 | <0.010 | 0.086 | 0.425 | <0.001 | 0.294 | <0.001 | 0.136 | 2196 | 76 | 12790 | 3000 | - | - | 1000 | - | 0.5
69 | 23 พ.ค. 63 | E200200 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 1.07 | <0.010 | 102.7 | 460.3 | 29.38 | 62.36 | 2.498 | 66.75 | 723.988 | 5676 | 112 | 12800 | 11.03 | <0.010 | <0.001 | 0.127 | <0.001 | 0.495 | <0.001 | <0.001 | 2460 | 82 | 13960 | 2500 | - | - | 1100 | - | 0.5
70 | 27 พ.ค. 63 | E200202 | ส่วนขยาย | 71.15 | Yes | 1.06 | <0.010 | 5.384 | 896.8 | 2.571 | 34.05 | 0.149 | 294.4 | 1233.354 |  | 124 | 10570 | 11.32 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.104 | <0.001 | 1.204 | 4140 | 90 | 13240 | 2500 | - | - | 2000 | - | 0.5
71 | 27 พ.ค. 63 | E200204 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 0.86 | <0.010 | 15.29 | 30.43 | 4.926 | 27.54 | 0.298 | 22.41 | 100.894 | 2047 | 116 | 9580 | 11.18 | <0.010 | <0.001 | 0.476 | <0.001 | 0.26 | <0.001 | <0.001 | 1572 | 80 | 13250 | 2500 | - | - | - | - | 0.5
72 | 30 พ.ค. 63 | E200208 | ส่วนขยาย | 66.09 | Yes | 1.15 | <0.010 | 865.1 | 268.9 | 50.89 | 79.81 | 2.101 | 309.1 | 1575.901 | 4511 | 118 | 11400 | 11.5 | <0.010 | <0.001 | 0.218 | <0.001 | 0.419 | <0.001 | <0.001 | 513 | 80 | 13670 | 2300 |  |  | 3000 |  | 0.5
73 | 2 มิ.ย. 63 | E200212 | ส่วนขยาย | 68.52 | Yes | 0.89 | <0.010 | 167.3 | 418.5 | 11.46 | 65.22 | 3.206 | 9.102 | 674.788 | 6851 | 120 | 9980 | 11.26 | <0.010 | <0.001 | 0.021 | 0.011 | 0.251 | <0.001 | 3.108 | 2530 | 90 | 12730 | 2000 | - | - | 1600 | - | 0.5
74 | 8 มิ.ย. 63 | E200217 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 0.86 | <0.010 | 421.7 | 195.2 | 13.08 | 92.76 | 6.214 | 30.19 | 759.144 |  | 110 | 11010 | 11.21 | <0.010 | <0.001 | 0.211 | 0.022 | 0.603 | <0.001 | 0.682 |  | 74 | 13460 | 3000 | - | - | 2500 | - | 0.5
75 | 8 มิ.ย. 63 | E200218 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 0.57 | <0.010 | 11.03 | 25.76 | 12.14 | 29.76 | 3.412 | 19.86 | 101.962 | 1711 | 112 | 9780 | 11.07 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | 0.072 | 0.298 | <0.001 | <0.001 | 901 | 80 | 12050 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
76 | 9 มิ.ย. 63 | E200221 | ส่วนขยาย | 45.33 | Yes | 0.3 | <0.010 | 23.5 | 18.49 | 12.09 | 26.58 | 0.296 | 67.81 | 148.766 | . | 122 | 9940 | 11 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.108 | <0.001 | <0.001 | 490 | 90 | 11280 | 3700 | - | - | - | - | 0.5
77 | 10 มิ.ย. 63 | E200224 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 0.27 | <0.010 | 2970 | 1090 | 10.62 | 25.81 | 0.965 | 3.772 | 4101.167 | 7495 | 122 | 9050 | 11.04 | <0.010 | 0.028 | 0.665 | <0.001 | 0.356 | <0.001 | 0.298 | 5670 | 84 | 11340 | 1500 | - | - | 2200 | 100 | 0.5
78 | 10 มิ.ย. 45 | E200226 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.14 | <0.010 | 0.089 | 8.274 | 0.179 | 2945 | <0.001 | 0.92 | 2954.462 | 248 | 124 | 11290 | 11.28 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.179 | <0.001 | <0.001 | 142 | 82 | 13450 | 1500 | - | - | - | - | 0.5
79 | 12 มิ.ย. 63 | E200230 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 0.47 | <0.010 | 10.72 | 18.65 | 6.097 | 22.95 | 1.084 | 29.22 | 88.721 | 2150 | 124 | 10520 | 10.95 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 820 | 82 | 12660 | 2500 | - | - | - | - | 0.5
80 | 13 มิ.ย. 63 | E200231 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.07 | <0.010 | 184.2 | 525.7 | 28.46 | 59.3 | 2.908 | 108.9 | 909.468 | 6190 | 120 | 11080 | 11.25 | <0.010 | 0.05 | 0.642 | 0.113 | 0.602 | <0.001 | 0.34 | 2002 | 86 | 13400 | 2500 | - | - | 1800 | - | 0.5
81 | 15 มิ.ย. 63 | E200233 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 2.83 | <0.010 | 18.92 | 16.37 | 12.06 | 31.83 | 0.82 | 35.4 | 115.4 | 2010 | 118 | 9460 | 11.26 | <0.010 | 0.025 | 0.246 | <0.001 | 0.36 | <0.001 | 0.36 | 957 | 80 | 11050 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
82 | 16 มิ.ย. 63 | E200235 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 1.46 | <0.010 | 13.4 | 28.51 | 14.03 | 31.48 | 0.295 | 21.36 | 109.075 | 2593 | 122 | 11400 | 11.08 | <0.010 | 0.018 | 0.447 | <0.001 | 0.326 | <0.001 | 0.325 | 991 | 80 | 13620 | 2500 | - | - | - | - | 0.5
83 | 18 มิ.ย. 63 | E200239 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 1.08 | <0.010 | 103.7 | 360.5 | 38.49 | 102.8 | 6.722 | 89.36 | 701.572 | 7855 | 140 | 10140 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | 0.129 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 3156 | 92 | 11980 | 3500 | - | - | 3400 | - | 0.5
84 | 22 มิ.ย. 63 | E200242 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 0.97 | <0.010 | 130.9 | 970.8 | 31.45 | 80.32 | 1.703 | 10.98 | 1226.153 | 3328 | 120 | 9710 | 11.08 | <0.010 | <0.001 | 0.117 | <0.001 | 0.296 | <0.001 | <0.001 | 978 | 84 | 11630 | 3500 | - | - | 1000 | - | 0.5
85 | 23 มิ.ย. 63 | E200246 | ส่วนขยาย | 70.34 | Yes | 0.65 | <0.010 | 270.8 | 100.1 | 23.22 | 47.92 | 6.012 | 20.13 | 468.182 | 2964 | 110 | 10550 | 11.5 | <0.010 | <0.001 | 0.098 | <0.001 | 0.101 | <0.001 | <0.001 | 1323 | 80 | 13440 | 2500 | - | - | 2000 | - | 0.5
86 | 26 มิ.ย. 63 | E200251 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.35 | <0.010 | 25620 | 132.7 | 12.54 | 80.95 | 10.03 | 24.22 | 25880.44 | 3009 | 116 | 9790 | 11.3 | <0.010 | 0.103 | 1.029 | <0.001 | 0.298 | <0.001 | 0.883 | 654 | 84 | 11450 | 2000 | - | - | 3500 | - | 0.5
87 | 29 มิ.ย. 63 | E200255 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 0.62 | <0.010 | 12904 | 624.8 | 75.98 | 58.37 | 12.96 | 498.5 | 14174.61 | 5505 | 124 | 9260 | 11.2 | <0.010 | <0.001 | 0.275 | <0.001 | 0.108 | <0.001 | <0.001 | 1011 | 80 | 11090 | 4000 | - | - | 3000 | - | 0.5
88 | 1 ก.ค. 63 | E200257 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.48 | <0.010 | 13680 | 720.3 | 108.9 | 59.26 | 12.96 | 518 | 15099.42 | 7866 | 120 | 9920 | 11.43 | <0.010 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.063 | <0.001 | <0.001 | 4050 | 84 | 11570 | 3000 | - | - | 3500 | - | 0.5
89 | 3 ก.ค. 63 | E200260 | ส่วนขยาย | 69.53 | Yes | 3.79 | <0.001 | 1290 | 237.1 | 26.07 | 89.93 | 12.08 | 10.76 | 1665.94 | 4830 | 124 | 10330 | 11.38 | <0.010 | 0.065 | 0.421 | <0.001 | 0.108 | <0.001 | 0.03 | 1144 | 82 | 13010 | 2000 | - | - | 2000 | - | 0.5
90 | 8 ก.ค. 63 | E200262 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 0.68 | <0.001 | 12700 | 2070 | 25.96 | 62.14 | 10.08 | 15.66 | 14883.84 | 2022 | 128 | 8620 | 11.09 | <0.010 | 0.021 | 0.214 | <0.001 | 0.218 | <0.001 | 0.14 | 728 | 86 | 12020 | 3500 | - | - | 3000 | - | 0.5
91 | 10 ก.ค. 63 | E200264 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 0.74 | <0.010 | 689.1 | 68.91 | 108.3 | 10.81 | 18.11 | 20.28 | 915.51 | 4336 | 128 | 11270 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1422 | 82 | 13500 | 3000 | - | - | 2500 | 100 | 0.5
92 | 15 ก.ค. 63 | E200270 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.43 | <0.010 | 12086 | 827.3 | 45.65 | 128.9 | 25.73 | 360.2 | 13473.78 | 9732 | 120 | 10350 | 11.09 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.114 | <0.001 | <0.001 | 3605 | 86 | 12860 | 3500 | - | - | 3500 | - | 0.5
93 | 15 ก.ค. 63 | E200272 | ส่วนขยาย | 47.96 | Yes | 0.86 | <0.010 | 103.8 | 29.68 | 20.01 | 37.89 | 4.903 | 7.005 | 203.288 | 1022 | 132 | 10650 | 11.24 | <0.010 | <0.001 | 0.189 | 0.026 | 0.36 | <0.001 | <0.001 | 541 | 88 | 12240 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
94 | 16 ก.ค. 63 | E200273 | ส่วนขยาย | 43.81 | Yes | 0.66 | <0.010 | 189.7 | 11.82 | 21.83 | 50 | 6.63 | 16.43 | 296.41 | 2450 | 122 | 9710 | 11.09 | <0.010 | 0.018 | 0.247 | <0.001 | 0.36 | <0.001 | 0.113 | 952 | 84 | 11080 | 3000 | - | - | - | - | 0.5
95 | 18 ก.ค. 63 | E200275 | ส่วนขยาย | 73.18 | Yes | 0.93 | <0.001 | 12095 | 627.1 | 68.92 | 152.3 | 11.26 | 490 | 13444.58 | 4038 | 120 | 10020 | 11.05 | <0.010 | 0.071 | <0.001 | <0.001 | 0.17 | <0.001 | <0.001 | 2171 | 78 | 12910 | 2000 | - | - | 3000 | - | 0.5
96 | 22 ก.ค. 63 | E200278 | ส่วนขยาย | 69.13 | Yes | 1.61 | <0.010 | 12145 | 821.6 | 105.3 | 183.9 | 25.16 | 427.8 | 13708.76 | 5149 | 116 | 10330 | 11.38 | <0.010 | 0.016 | 0.382 | <0.001 | 0.293 | <0.001 | 0.412 | 2808 | 80 | 13560 | 2500 | - | - | 3000 | - | 0.5
97 | 23 ก.ค. 63 | E200280 | ส่วนขยาย | 62.04 | Yes | 3.19 | <0.010 | 10720 | 107.5 | 12.94 | 42.73 | 1.096 | 10.53 | 10894.796 |  | 112 | 9030 | 11.05 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.171 | <0.001 | <0.001 | 28 | 74 | 12720 | 1500 | - | - | 3500 | - | 0.5
98 | 24 ก.ค. 63 | E200282 | ส่วนขยาย | 45.84 | Yes | 0.96 | <0.010 | 10.21 | 25.03 | 2.046 | 15.76 | <0.001 | 0.394 | 53.44 | 106 | 124 | 9630 | 11.14 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 144 | 88 | 11360 | 3500 | - | - | - | - | 0.5
99 | 25 ก.ค. 63 | E200283 | ส่วนขยาย | 66.59 | Yes | 1.17 | <0.001 | 10.39 | 27.87 | 3.108 | 18.1 | <0.001 | 0.39 | 59.858 | 3439 | 132 | 10920 | 11.17 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 1630 | 82 | 13010 | 2000 | - | - | 2500 | - | 0.5
100 | 31 ก.ค. 63 | E200286 | ส่วนขยาย | 64.1 | Yes | 0.86 | <0.010 | 106.7 | 639.2 | 102.3 | 138.5 | 11.49 | 257.9 | 1256.09 | 8588 | 116 | 9690 | 11.18 | <0.010 | <0.001 | 1.447 | <0.001 | 0.065 | <0.001 | <0.001 | 3146 | 78 | 11900 | 3000 | - | - | 2200 | - | 0.5
[13 empty] | avg | 3423.5781
[13 empty] | SD | 1532.6455
[13 empty] | Max | 49769.183
[13 empty] | Min | 9.097
[13 empty] | Rang | 49760.086

## Sheet2
จำนวนข้อมูล | S2 | S3 | E1
1 | 81.277 | 8.038 | 9.097
2 | 106.079 | 8.559 | 22.024
3 | 135.773 | 17.231 | 23.935
4 | 139.428 | 17.808 | 30.126
5 | 143.522 | 24.383 | 53.44
6 | 143.634 | 60.206 | 53.493
7 | 156.898 | 66.69 | 56.919
8 | 175.08 | 76.544 | 58.76
9 | 178.559 | 86.931 | 59.858
10 | 185.87 | 92.608 | 69.353
11 | 191.106 | 101.222 | 88.721
12 | 215.566 | 104.338 | 90.161
13 | 217.257 | 108.48 | 94.786
14 | 238.81 | 115.243 | 97.56
15 | 241.975 | 117.217 | 98.179
16 | 247.186 | 119.133 | 100.894
17 | 263.122 | 120.802 | 101.962
18 | 272.712 | 121.693 | 109.075
19 | 276.44 | 123.169 | 109.801
20 | 277.741 | 125.532 | 110.618
21 | 301.05 | 125.615 | 110.636
22 | 305.72 | 127.731 | 112.978
23 | 306.568 | 128.877 | 115.4
24 | 311.293 | 132.254 | 117.661
25 | 318.768 | 135.279 | 123.129
26 | 336.52 | 137.413 | 126.966
27 | 340.591 | 138.18 | 134.671
28 | 341.75 | 140.218 | 140.071
29 | 344.25 | 142.175 | 143.162
30 | 348.15 | 145.204 | 148.766
31 | 365.851 | 145.694 | 179.237
32 | 371.648 | 146.763 | 203.288
33 | 395.56 | 147.004 | 228.871
34 | 445.927 | 148.818 | 252.944
35 | 460.395 | 150.908 | 296.41
36 | 489.238 | 152.126 | 334.336
37 | 496.401 | 152.44 | 343.311
38 | 498.851 | 154.865 | 429.558
39 | 510.866 | 155.7 | 432.566
40 | 532.08 | 158.25 | 440
41 | 551.955 | 161.928 | 465.206
42 | 637.56 | 162.557 | 468.182
43 | 753.288 | 164.006 | 468.344
44 | 844.36 | 165.199 | 509.098
45 | 854.952 | 168.03 | 516.611
46 | 960.118 | 172.202 | 522.231
47 | 1147.164 | 172.456 | 556.378
48 | 1203.364 | 174.117 | 596.651
49 | 1259.355 | 176.888 | 619.7
50 | 1531.14 | 178.788 | 661.109
51 | 1743.293 | 178.83 | 674.788
52 | 3147.382 | 183.669 | 678.121
53 | 3249.961 | 184.012 | 684.075
54 |  | 186.65 | 701.572
55 |  | 187.364 | 713.229
56 |  | 187.752 | 723.988
57 |  | 188.409 | 732.34
58 |  | 189.746 | 747.308
59 |  | 189.934 | 759.144
60 |  | 190.501 | 762.81
61 |  | 191.21 | 909.468
62 |  | 192.767 | 915.51
63 |  | 194.01 | 954.422
64 |  | 194.196 | 960.613
65 |  | 194.37 | 1036.428
66 |  | 196.58 | 1060.427
67 |  | 197.501 | 1096.483
68 |  | 197.829 | 1226.153
69 |  | 198.132 | 1233.354
70 |  | 198.967 | 1256.09
71 |  | 199.046 | 1320.18
72 |  | 201.781 | 1575.901
73 |  | 203.357 | 1611.108
74 |  | 203.569 | 1665.94
75 |  | 205.244 | 2513.886
76 |  | 205.313 | 2666.84
77 |  | 205.652 | 2954.462
78 |  | 206.083 | 3105.52
79 |  | 207.784 | 3251.371
80 |  | 208.83 | 3461.846
81 |  | 210.072 | 3498.462
82 |  | 211.135 | 3977.448
83 |  | 211.439 | 4101.167
84 |  | 212.436 | 4549.238
85 |  | 214.888 | 5196.327
86 |  | 217.111 | 5615.7
87 |  | 219.102 | 6428.68
88 |  | 221.13 | 7281.046
89 |  | 221.782 | 8224.96
90 |  | 223.28 | 10894.796
91 |  | 224.02 | 13444.58
92 |  | 226.275 | 13473.78
93 |  | 227.058 | 13708.76
94 |  | 227.092 | 14174.61
95 |  | 231.121 | 14883.84
96 |  | 231.644 | 15099.42
97 |  | 231.705 | 25880.44
98 |  | 235.47 | 28247.304
99 |  | 240.707 | 40718.46
100 |  | 241.299 | 49769.183
101 |  | 242.172
102 |  | 245.449
103 |  | 245.52
104 |  | 247.89
105 |  | 250.272
106 |  | 250.338
107 |  | 255.384
108 |  | 257.71
109 |  | 259.092
110 |  | 260
111 |  | 261.007
112 |  | 265.508
113 |  | 271.664
114 |  | 272.68
115 |  | 274.571
116 |  | 286.37
117 |  | 287.36
118 |  | 290.56
119 |  | 299.611
120 |  | 300.813
121 |  | 313.906
122 |  | 324.058
123 |  | 342.92
124 |  | 347.09
125 |  | 357.523
126 |  | 360.52
127 |  | 361.76
128 |  | 370.515
129 |  | 381.601
130 |  | 388.67
131 |  | 486.739
132 |  | 495.21